## 工作表-U1
| U1 | [31 empty] | -29.9955
| 南非 | 印尼 | 澳洲 | 俄羅斯 | 哈薩克 |  |  |  | 一號機煤炭用量 | [17 empty] | 一號機煤炭平均熱值 |  |  | 保證時段發電量 |  |  | -29.9955 | 主蒸汽溫度 | 再熱蒸汽溫度 | 09SCR-TTX-0101 | 原煤耗 | 未燃碳 | 熱耗率 | 一號機煤炭熱值 | [7 empty] | 一號機煤炭揮發份 | [7 empty] | 一號機煤炭總水份 | [7 empty] | 一號機煤炭灰份
| 保證(09~21) |  |  |  | 非保證(00~07) |  |  |  | 保證 |  |  |  | 非保證 |  |  |  | 全時段 |  |  |  | 用煤量 |  |  | 發電量 |  |  | 保證 | 非保證 | 全時段 | average | max | min | 燃燒器角度 | RH(11) |  |  |  | 飛灰(保證) |  | 保證 |  |  |  | 非保證 |  |  |  | 保證 |  |  |  | 非保證 |  |  |  | 保證 |  |  |  | 非保證 |  |  |  | 保證 |  |  |  | 非保證 |  |  |  | SCR 入口 NOx | SCR 入口 CO | 冷凝器真空度 | 冷凝器出口水溫 | 燃燒風門開度 |  |  |  | 火上風門開度設定值
日期 | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | 保證 | 非保證 | 全時段 | 保證 | 非保證 | 全時段 | kcal/kg | kcal/kg | kcal/kg | MW | MW | MW |  | ℃ | ℃ | ℃ | g | % |  | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |  |  |  |  | A | B | C | D | FCP | FCS | FCT | FCF
2026-01-01 |  |  |  |  | 哈薩克 | 哈薩克 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.8438 | 1501.8438 | 978.8125 | 1089.75 | 1324.8438 | 1501.8438 | 978.8125 | 1089.75 | 0 | 4895.25 | 4895.25 | 0 | 14924 | 14924 | 0 | 6137.5998 | 6137.5998 | 622.2224 | 649.3779 | 616.4492 | -30 | 526.1359 | 525.7005 | 381.861 | 328.0119 | 1.9839 | 8423.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220 | 6220 | 6025 | 6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.38 | 38.38 | 38.07 | 38.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13.1 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 4.4 | 94.8599 | 873.5271 | 8 | 41.5043 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-01-02 | 哈薩克 | 哈薩克 | 印尼 | 印尼 | 哈薩克 | 哈薩克 | 印尼 | 印尼 | 781.6875 | 879.0312 | 557.6562 | 651.6562 | 612.8125 | 691.375 | 422.625 | 500.4688 | 1394.5 | 1570.4062 | 980.2812 | 1152.125 | 2870.0312 | 2227.2812 | 5097.3125 | 8399 | 6857 | 15256 | 6137.8351 | 6139.1825 | 6138.4238 | 648.4562 | 653.0009 | 645.3359 | -30 | 530.0626 | 529.5583 | 388.6326 | 334.1185 | 2.0268 | 8581.2218 | 6220 | 6220 | 6025 | 6025 | 6220 | 6220 | 6025 | 6025 | 38.38 | 38.38 | 38.07 | 38.07 | 38.38 | 38.38 | 38.07 | 38.07 | 13.1 | 13.1 | 16.5 | 16.5 | 13.1 | 13.1 | 16.5 | 16.5 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 4.4 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 4.4 | 93.8102 | 961.2507 | 8 | 41.4643 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-01-03 |  |  |  |  | 哈薩克 | 哈薩克 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445.6875 | 1559.9688 | 989.3125 | 1192.1562 | 1445.6875 | 1559.9688 | 989.3125 | 1192.1562 | 0 | 5187.125 | 5187.125 | 0 | 14939 | 14939 | 0 | 6137.9919 | 6137.9919 | 620.5733 | 648.0044 | 616.6588 | -30 | 532.4974 | 531.9106 | 384.5642 | 347.2204 | 1.7443 | 8917.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220 | 6220 | 6025 | 6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.38 | 38.38 | 38.07 | 38.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13.1 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 4.4 | 97.1434 | 813.8959 | 8 | 41.4375 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-01-04 |  |  |  |  | 哈薩克 | 哈薩克 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463.2812 | 1338.5 | 999.8125 | 1148.9062 | 1463.2812 | 1338.5 | 999.8125 | 1148.9062 | 0 | 4950.5 | 4950.5 | 0 | 14285 | 14285 | 0 | 6262.102 | 6262.102 | 599.8175 | 649.9988 | 513.0751 | -30 | 529.5595 | 528.897 | 381.15 | 346.5523 | 1.7586 | 9079.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220 | 6220 | 6317 | 6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.38 | 38.38 | 38.07 | 38.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13.1 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 3.97 | 3.97 | 105.3977 | 1671.5787 | 7.58 | 40.4688 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-01-05 | 哈薩克 | 哈薩克 | 印尼 | 印尼 | 哈薩克 | 哈薩克 | 印尼 | 印尼 | 780.9062 | 890.125 | 571.3438 | 688.4375 | 619.4688 | 712.8125 | 480.5938 | 593.1562 | 1400.375 | 1602.9375 | 1051.9375 | 1281.5938 | 2930.8125 | 2406.0312 | 5336.8438 | 8417 | 6874 | 15291 | 6136.1811 | 6132.9765 | 6134.7364 | 647.8126 | 651.6024 | 643.3517 | -30 | 530.6223 | 529.9203 | 389.3487 | 349.0186 | 2.2209 | 8958.5182 | 6220 | 6220 | 6025 | 6025 | 6220 | 6220 | 6025 | 6025 | 38.38 | 38.38 | 38.07 | 38.07 | 38.38 | 38.38 | 38.07 | 38.07 | 13.1 | 13.1 | 16.5 | 16.5 | 13.1 | 13.1 | 16.5 | 16.5 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 4.4 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 4.4 | 96.5957 | 2361.1851 | 8.4327 | 42.6025 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-01-06 | 哈薩克 | 哈薩克 | 印尼 | 印尼 | 哈薩克 | 哈薩克 | 印尼 | 印尼 | 788.25 | 932.5938 | 538.75 | 631.25 | 633.3438 | 724.2812 | 454.2188 | 554.6562 | 1421.5938 | 1656.875 | 992.9688 | 1185.9062 | 2890.8438 | 2366.5 | 5257.3438 | 8430 | 6850 | 15280 | 6259.2584 | 6261.3526 | 6260.2011 | 648.0641 | 650.5474 | 642.5828 | -30 | 535.7041 | 534.9809 | 391.035 | 344.067 | 2.32 | 9012.0373 | 6220 | 6220 | 6317 | 6317 | 6220 | 6220 | 6317 | 6317 | 38.38 | 38.38 | 38.07 | 38.07 | 38.38 | 38.38 | 38.07 | 38.07 | 13.1 | 13.1 | 14.8 | 14.8 | 13.1 | 13.1 | 14.8 | 14.8 | 2.7 | 2.7 | 3.97 | 3.97 | 2.7 | 2.7 | 3.97 | 3.97 | 99.4789 | 2005.2676 | 7.7565 | 40.9599 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-01-07 | 哈薩克 | 哈薩克 | 印尼 | 印尼 | 哈薩克 | 哈薩克 | 印尼 | 印尼 | 780.4688 | 919.8125 | 534.8125 | 653.0312 | 648.7812 | 755 | 423.7188 | 535.1562 | 1429.25 | 1674.8125 | 958.5312 | 1188.1875 | 2888.125 | 2362.6562 | 5250.7812 | 8405 | 6876 | 15281 | 6259.8947 | 6259.3671 | 6259.6573 | 646.9641 | 655.7495 | 636.8359 | -30 | 533.103 | 532.421 | 389.9074 | 343.615 | 2.4223 | 8999.4171 | 6220 | 6220 | 6317 | 6317 | 6220 | 6220 | 6317 | 6317 | 38.38 | 38.38 | 38.07 | 38.07 | 38.38 | 38.38 | 38.07 | 38.07 | 13.1 | 13.1 | 14.8 | 14.8 | 13.1 | 13.1 | 14.8 | 14.8 | 2.7 | 2.7 | 3.97 | 3.97 | 2.7 | 2.7 | 3.97 | 3.97 | 106.2543 | 1214.4284 | 7.7109 | 40.8125 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-01-08 | 哈薩克 | 哈薩克 | 澳洲+印尼 |  | 哈薩克 | 哈薩克 | 澳洲+印尼 |  | 789.4688 | 813.5625 | 545.0938 | 720.2812 | 638.7188 | 746.3438 | 425.875 | 536.2188 | 1428.1875 | 1559.9062 | 970.9688 | 1256.5 | 2868.4062 | 2347.1562 | 5215.5625 | 8419 | 6876 | 15295 | 6099.127 | 6107.6881 | 6102.9797 | 648.5229 | 653.0059 | 645.3326 | -30 | 535.9877 | 535.2847 | 387.655 | 340.9979 | 2.1238 | 8707.3355 | 6220 | 6220 | 5946 | 5946 | 6220 | 6220 | 5946 | 5946 | 38.38 | 38.38 | 32.5 | 32.5 | 38.38 | 38.38 | 32.5 | 32.5 | 13.1 | 13.1 | 12.45 | 12.45 | 13.1 | 13.1 | 12.45 | 12.45 | 2.7 | 2.7 | 10.98 | 10.98 | 2.7 | 2.7 | 10.98 | 10.98 | 129.8135 | 1238.6406 | 7.5794 | 40.5 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-01-09 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲+印尼 |  | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲+印尼 |  | 791.1562 | 771.0625 | 533.5938 | 704.9375 | 650.1875 | 627.9375 | 438.6562 | 561.125 | 1441.3438 | 1399 | 972.25 | 1266.0625 | 2800.75 | 2277.9062 | 5078.6562 | 8402 | 6847 | 15249 | 6158.5164 | 6159.7777 | 6159.0821 | 648.4673 | 650.5434 | 645.3412 | -30 | 531.8858 | 531.2992 | 381.0501 | 333.0485 | 1.9195 | 8582.526 | 6327 | 6327 | 5946 | 5946 | 6327 | 6327 | 5946 | 5946 | 29.75 | 29.75 | 32.5 | 32.5 | 29.75 | 29.75 | 32.5 | 32.5 | 10 | 10 | 12.45 | 12.45 | 10 | 10 | 12.45 | 12.45 | 13.9 | 13.9 | 10.98 | 10.98 | 13.9 | 13.9 | 10.98 | 10.98 | 137.655 | 926.5367 | 7.4892 | 40.2857 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-01-10 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲+印尼 |  | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲+印尼 |  | 788.3125 | 769.6562 | 525.8438 | 716.4375 | 653.3438 | 614.25 | 439.3438 | 588.7188 | 1441.6562 | 1383.9062 | 965.1875 | 1305.1562 | 2800.25 | 2295.6562 | 5095.9062 | 8435 | 6873 | 15308 | 6157.9761 | 6156.377 | 6157.2557 | 647.8492 | 650.352 | 642.5851 | -30 | 528.6818 | 528.3533 | 376.8784 | 332.8917 | 2.1779 | 8575.9421 | 6327 | 6327 | 5946 | 5946 | 6327 | 6327 | 5946 | 5946 | 29.75 | 29.75 | 32.5 | 32.5 | 29.75 | 29.75 | 32.5 | 32.5 | 10 | 10 | 12.45 | 12.45 | 10 | 10 | 12.45 | 12.45 | 13.9 | 13.9 | 10.98 | 10.98 | 13.9 | 13.9 | 10.98 | 10.98 | 121.1646 | 612.0846 | 7.4177 | 40.0938 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-01-11 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲+印尼 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.3125 | 1256.0938 | 994.75 | 1215.3125 | 1266.3125 | 1256.0938 | 994.75 | 1215.3125 | 0 | 4732.4688 | 4732.4688 | 0 | 14103 | 14103 | 0 | 6149.073 | 6149.073 | 607.1743 | 646.9154 | 594.1615 | -30 | 517.7219 | 517.7126 | 367.78 | 335.5647 | 2.0071 | 8633.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6327 | 6327 | 5946 | 5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 29.75 | 32.5 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12.45 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 10.98 | 10.98 | 121.1266 | 323.2869 | 7.3867 | 40.0223 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
2026-01-12 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲+印尼 |  | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲+印尼 |  | 744.9688 | 775.5938 | 633.5 | 658.8125 | 610.5938 | 656.875 | 501.0938 | 542.0312 | 1355.5625 | 1432.4688 | 1134.5938 | 1200.8438 | 2812.875 | 2310.5938 | 5123.4688 | 8412 | 6840 | 15252 | 6151.9581 | 6154.9963 | 6153.3283 | 647.3618 | 650.5396 | 642.2788 | -30 | 529.6472 | 529.3613 | 374.1513 | 335.9211 | 1.6437 | 8648.4655 | 6327 | 6327 | 5946 | 5946 | 6327 | 6327 | 5946 | 5946 | 29.75 | 29.75 | 32.5 | 32.5 | 29.75 | 29.75 | 32.5 | 32.5 | 10 | 10 | 12.45 | 12.45 | 10 | 10 | 12.45 | 12.45 | 13.9 | 13.9 | 10.98 | 10.98 | 13.9 | 13.9 | 10.98 | 10.98 | 113.1139 | 1359.612 | 7.4102 | 39.875 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-01-13 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲+印尼 |  | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲+印尼 |  | 745.5625 | 733.4375 | 630.5312 | 665.9062 | 610.625 | 603.625 | 518.375 | 557.2188 | 1356.1875 | 1337.0625 | 1148.9062 | 1223.125 | 2775.4375 | 2289.8438 | 5065.2812 | 8359 | 6884 | 15243 | 6149.0307 | 6148.0353 | 6148.5807 | 643.0367 | 650.8743 | 571.4922 | -30 | 521.6898 | 521.5398 | 371.9335 | 332.3021 | 2.0817 | 8548.692 | 6327 | 6327 | 5946 | 5946 | 6327 | 6327 | 5946 | 5946 | 29.75 | 29.75 | 32.5 | 32.5 | 29.75 | 29.75 | 32.5 | 32.5 | 10 | 10 | 12.45 | 12.45 | 10 | 10 | 12.45 | 12.45 | 13.9 | 13.9 | 10.98 | 10.98 | 13.9 | 13.9 | 10.98 | 10.98 | 120.3773 | 595.2494 | 7.4375 | 39.9956 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-01-14 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 761.2188 | 749.4375 | 612.4062 | 668.4375 | 619.8125 | 604.3125 | 516.375 | 558.9062 | 1381.0312 | 1353.75 | 1128.7812 | 1227.3438 | 2791.5 | 2299.4062 | 5090.9062 | 8416 | 6844 | 15260 | 6322.4116 | 6322.3237 | 6322.3719 | 647.3286 | 650.0141 | 643.5508 | -30 | 531.8515 | 531.5817 | 372.8771 | 333.6112 | 1.6619 | 8824.9505 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 108.1886 | 781.4448 | 7.3931 | 40.0043 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-01-15 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 810.375 | 830 | 189.625 | 716.1875 | 660.1875 | 620.5312 | 353.8125 | 536.375 | 1470.5625 | 1450.5312 | 543.4375 | 1252.5625 | 2546.1875 | 2170.9062 | 4717.0938 | 7707 | 6650 | 14357 | 6323.4425 | 6322.8995 | 6323.1926 | 591.6348 | 651.6378 | 545.1718 | -30 | 519.0569 | 519.053 | 361.5698 | 328.5571 | 1.3201 | 8692.3838 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 107.0812 | 1052.3603 | 7.4375 | 40.1205 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-01-16 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 826.875 | 876.3125 | 0 | 761.8438 | 669.2188 | 707.5 | 0 | 635.8125 | 1496.0938 | 1583.8125 | 0 | 1397.6562 | 2465.0312 | 2012.5312 | 4477.5625 | 7439 | 6112 | 13551 | 6323.9094 | 6323.8407 | 6323.8785 | 572.2694 | 600.8406 | 566.8438 | -29.8941 | 511.7682 | 512.0279 | 356.1217 | 330.423 | 3.4358 | 8742.6986 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 97.8703 | 1388.2087 | 6.8137 | 38.3438 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-01-17 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 908.2188 | 891.875 | 0 | 773.0625 | 725.5938 | 713.6562 | 0 | 639.75 | 1633.8125 | 1605.5312 | 0 | 1412.8125 | 2573.1562 | 2079 | 4652.1562 | 7753 | 6261 | 14014 | 6323.9957 | 6323.9228 | 6323.9631 | 598.5741 | 604.9659 | 587.9703 | -27.2323 | 513.9914 | 514.2193 | 361.1944 | 331.9649 | 5.8791 | 8783.6128 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 98.2262 | 1003.8302 | 7.1432 | 39.3438 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
2026-01-18 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518.625 | 1495.125 | 147 | 1347.9062 | 1518.625 | 1495.125 | 147 | 1347.9062 | 0 | 4508.6562 | 4508.6562 | 0 | 13564 | 13564 | 0 | 6323.6844 | 6323.6844 | 565.5325 | 641.2092 | 514.1138 | -28.1359 | 513.8603 | 514.163 | 354.0158 | 332.3987 | 5.0489 | 8794.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 103.671 | 493.2522 | 7.3069 | 39.6294 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-01-19 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 762.375 | 765.7812 | 632.0312 | 634.9688 | 617.4062 | 607.75 | 516.0312 | 529.25 | 1379.7812 | 1373.5312 | 1148.0625 | 1164.2188 | 2795.1562 | 2270.4375 | 5065.5938 | 8371 | 6852 | 15223 | 6322.4672 | 6322.3961 | 6322.4353 | 645.2451 | 651.0835 | 637.3414 | -25.1857 | 529.124 | 529.0456 | 369.5247 | 332.7592 | 2.6541 | 8802.503 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 104.3999 | 826.1843 | 7.7044 | 40.625 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-01-20 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 766.0938 | 790.875 | 625.8438 | 629.625 | 630.75 | 619.6875 | 521.7188 | 523.2188 | 1396.8438 | 1410.5625 | 1147.5625 | 1152.8438 | 2812.4375 | 2295.375 | 5107.8125 | 8429 | 6870 | 15299 | 6322.536 | 6322.4476 | 6322.4963 | 648.4321 | 651.4121 | 645.6717 | -30 | 526.3723 | 526.2996 | 372.8803 | 333.8658 | 1.3811 | 8831.8597 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 116.5371 | 336.0739 | 7.7392 | 40.8081 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-01-21 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 782 | 788.5 | 635.3125 | 642.1875 | 649.6875 | 660.4062 | 506.5938 | 508.9688 | 1431.6875 | 1448.9062 | 1141.9062 | 1151.1562 | 2848 | 2325.6562 | 5173.6562 | 8437 | 6874 | 15311 | 6303.7654 | 6303.4803 | 6303.6373 | 648.3147 | 653.1613 | 638.0361 | -30 | 527.5493 | 527.4839 | 374.8648 | 337.9045 | 2.1531 | 8912.0354 | 6293 | 6293 | 6317 | 6317 | 6293 | 6293 | 6317 | 6317 | 29.17 | 29.17 | 38.07 | 38.07 | 29.17 | 29.17 | 38.07 | 38.07 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 12.74 | 12.74 | 3.97 | 3.97 | 12.74 | 12.74 | 3.97 | 3.97 | 127.0425 | 168.3587 | 7.5691 | 40.375 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
2026-01-22 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 765.1562 | 742.8438 | 630.375 | 643.4688 | 639.6875 | 607.3125 | 526.7812 | 537.0312 | 1404.8438 | 1350.1562 | 1157.1562 | 1180.5 | 2781.8438 | 2310.8125 | 5092.6562 | 8379 | 6853 | 15232 | 6197.525 | 6197.0143 | 6197.2933 | 646.2329 | 652.6934 | 633.3539 | -30 | 526.5329 | 526.5068 | 372.6663 | 334.3393 | 1.2005 | 8669.2426 | 6293 | 6293 | 6084.5 | 6084.5 | 6293 | 6293 | 6084.5 | 6084.5 | 29.17 | 29.17 | 37.34 | 37.34 | 29.17 | 29.17 | 37.34 | 37.34 | 10 | 10 | 14.85 | 14.85 | 10 | 10 | 14.85 | 14.85 | 12.74 | 12.74 | 6.19 | 6.19 | 12.74 | 12.74 | 6.19 | 6.19 | 115.2897 | 507.1754 | 7.4177 | 40.1562 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
2026-01-23 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 785.4375 | 773.3438 | 659.9688 | 652.6875 | 640.4062 | 603.9688 | 536.25 | 542.5625 | 1425.8438 | 1377.3125 | 1196.2188 | 1195.25 | 2871.4375 | 2323.1875 | 5194.625 | 8437 | 6868 | 15305 | 6197.6858 | 6196.1794 | 6197.0121 | 648.4583 | 650.5424 | 646.2094 | -30 | 526.7318 | 526.7602 | 371.1196 | 339.4071 | 2.9158 | 8800.2475 | 6293 | 6293 | 6084.5 | 6084.5 | 6293 | 6293 | 6084.5 | 6084.5 | 29.17 | 29.17 | 37.34 | 37.34 | 29.17 | 29.17 | 37.34 | 37.34 | 10 | 10 | 14.85 | 14.85 | 10 | 10 | 14.85 | 14.85 | 12.74 | 12.74 | 6.19 | 6.19 | 12.74 | 12.74 | 6.19 | 6.19 | 110.4799 | 2095.6348 | 7.3933 | 39.991 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
2026-01-24 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 789.2188 | 819.375 | 642.1875 | 645.7812 | 643.2188 | 674.1562 | 513 | 517.125 | 1432.4375 | 1493.5312 | 1155.1875 | 1162.9062 | 2896.5625 | 2347.5 | 5244.0625 | 8412 | 6849 | 15261 | 6326.4409 | 6326.5401 | 6326.4853 | 648.4214 | 656.0876 | 640.9886 | -30 | 528.4833 | 528.3671 | 379.2727 | 343.6251 | 2.4328 | 9095.7611 | 6334 | 6334 | 6317 | 6317 | 6334 | 6334 | 6317 | 6317 | 29.42 | 29.42 | 38.07 | 38.07 | 29.42 | 29.42 | 38.07 | 38.07 | 11.2 | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 11.2 | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 11.6 | 11.6 | 3.97 | 3.97 | 11.6 | 11.6 | 3.97 | 3.97 | 118.8135 | 989.8289 | 7.4007 | 39.9688 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-01-25 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295.5938 | 1393.1875 | 1115.1875 | 1119.9688 | 1295.5938 | 1393.1875 | 1115.1875 | 1119.9688 | 0 | 4923.9375 | 4923.9375 | 0 | 14578 | 14578 | 0 | 6326.2831 | 6326.2831 | 606.9295 | 649.0648 | 598.1875 | -30 | 526.9747 | 526.781 | 378.7013 | 337.765 | 1.6005 | 8940.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6334 | 6334 | 6317 | 6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.42 | 29.42 | 38.07 | 38.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 3.97 | 3.97 | 119.6704 | 428.0078 | 7.3242 | 39.8438 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-01-26 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 785.5938 | 836.8438 | 637.9375 | 642.3125 | 628.5 | 669.2812 | 533.875 | 533.125 | 1414.0938 | 1506.125 | 1171.8125 | 1175.4375 | 2902.6875 | 2364.7812 | 5267.4688 | 8380 | 6805 | 15185 | 6223.9563 | 6221.4245 | 6222.8197 | 645.8842 | 651.6078 | 637.5979 | -30 | 528.918 | 528.7761 | 382.8084 | 346.8863 | 1.5632 | 9031.6285 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 112.7926 | 1322.0567 | 7.2787 | 39.692 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-01-27 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 827.125 | 842.875 | 630.9688 | 642.4375 | 632.9062 | 682.0938 | 520.875 | 531.5312 | 1460.0312 | 1524.9688 | 1151.8438 | 1173.9688 | 2943.4062 | 2367.4062 | 5310.8125 | 8437 | 6880 | 15317 | 6226.0588 | 6223.0873 | 6224.7342 | 648.475 | 650.5407 | 646.2095 | -30 | 525.9646 | 525.876 | 380.7882 | 346.7267 | 1.5611 | 9030.2494 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 115.392 | 930.1138 | 7.3242 | 39.8705 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
2026-01-28 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 807.875 | 818.9062 | 611.5625 | 634.5 | 652.1875 | 669.5312 | 496.375 | 539.2812 | 1460.0625 | 1488.4375 | 1107.9375 | 1173.7812 | 2872.8438 | 2357.375 | 5230.2188 | 8437 | 6841 | 15278 | 6225.7823 | 6224.3882 | 6225.1539 | 648.5037 | 652.1356 | 646.1954 | -28.7498 | 527.6937 | 527.6936 | 379.8164 | 342.3366 | 1.7803 | 8916.5144 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 104.5413 | 745.8173 | 7.3242 | 39.8481 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
2026-01-29 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 811.4375 | 819.1875 | 614.9375 | 642.6562 | 672.0625 | 676.4375 | 492.9062 | 534.8125 | 1483.5 | 1495.625 | 1107.8438 | 1177.4688 | 2888.2188 | 2376.2188 | 5264.4375 | 8434 | 6854 | 15288 | 6225.3622 | 6226.0908 | 6225.6911 | 648.3831 | 649.8158 | 643.546 | -28.6671 | 532.9629 | 532.8259 | 380.9754 | 344.351 | 1.9104 | 8969.7542 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 105.6699 | 558.4698 | 7.3242 | 39.9018 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-01-30 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 816.9375 | 804.5312 | 625.0625 | 645.5938 | 648.6562 | 643.5625 | 535.6875 | 552.0625 | 1465.5938 | 1448.0938 | 1160.75 | 1197.6562 | 2892.125 | 2379.9688 | 5272.0938 | 8434 | 6892 | 15326 | 6224.3821 | 6219.9676 | 6222.3892 | 648.0585 | 650.8705 | 644.2734 | -30 | 532.1661 | 532.0617 | 380.3887 | 343.9967 | 1.6627 | 8955.7746 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 107.0234 | 562.3934 | 7.2852 | 39.9062 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-01-31 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 794 | 812.6562 | 602.4062 | 628.9375 | 650.5625 | 657.9375 | 486.6875 | 514.125 | 1444.5625 | 1470.5938 | 1089.0938 | 1143.0625 | 2838 | 2309.3125 | 5147.3125 | 8429 | 6874 | 15303 | 6225.7476 | 6225.8714 | 6225.8032 | 648.35 | 651.5966 | 643.1078 | -30 | 523.1565 | 523.1335 | 380.841 | 336.3597 | 2.7264 | 8761.7532 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 119.1728 | 1374.6463 | 7.3134 | 39.8438 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
2026-02-01 |  |  |  |  | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354.8438 | 1432.0625 | 1174.5 | 1241.5 | 1354.8438 | 1432.0625 | 1174.5 | 1241.5 | 0 | 5202.9062 | 5202.9062 | 0 | 14631 | 14631 | 0 | 5864 | 5864 | 607.4066 | 648.5204 | 498.9186 | -25.8459 | 517.8281 | 517.8707 | 372.3679 | 355.6084 | 2.2057 | 8724.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 108.1566 | 789.2512 | 7.3759 | 39.9062 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-02-02 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 807.3438 | 810.6875 | 695.8125 | 740.0625 | 673.4688 | 662.0625 | 568.7188 | 587.0938 | 1480.8125 | 1472.75 | 1264.5312 | 1327.1562 | 3053.9062 | 2491.3438 | 5545.25 | 8392 | 6829 | 15221 | 6110.196 | 6113.1687 | 6111.5315 | 647.1432 | 651.4136 | 638.3394 | -27.9849 | 522.8876 | 522.9646 | 376.7579 | 364.3157 | 1.4241 | 9315.7897 | 6334 | 6334 | 5858 | 5858 | 6334 | 6334 | 5858 | 5858 | 29.42 | 29.42 | 37.64 | 37.64 | 29.42 | 29.42 | 37.64 | 37.64 | 11.2 | 11.2 | 16.15 | 16.15 | 11.2 | 11.2 | 16.15 | 16.15 | 11.6 | 11.6 | 7.74 | 7.74 | 11.6 | 11.6 | 7.74 | 7.74 | 110.6386 | 2398.8362 | 7.4826 | 40.2812 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-02-03 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 748.5312 | 823.4688 | 656.5 | 743 | 655.1562 | 679.875 | 563.2188 | 616.4375 | 1403.6875 | 1503.3438 | 1219.7188 | 1359.4375 | 2971.5 | 2514.6875 | 5486.1875 | 8409 | 6849 | 15258 | 6172.6913 | 6173.331 | 6172.9845 | 648.1229 | 651.4139 | 643.3558 | -30 | 524.0991 | 524.0814 | 379.8149 | 359.5614 | 1.3537 | 9286.6676 | 6334 | 6334 | 5991.5 | 5991.5 | 6334 | 6334 | 5991.5 | 5991.5 | 29.42 | 29.42 | 37.67 | 37.67 | 29.42 | 29.42 | 37.67 | 37.67 | 11.2 | 11.2 | 14.9 | 14.9 | 11.2 | 11.2 | 14.9 | 14.9 | 11.6 | 11.6 | 6.25 | 6.25 | 11.6 | 11.6 | 6.25 | 6.25 | 107.311 | 1725.0656 | 7.4177 | 40.125 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-02-04 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 791.875 | 817.2812 | 667.75 | 736.4062 | 632.6875 | 677.4688 | 512 | 648.4062 | 1424.5625 | 1494.75 | 1179.75 | 1384.8125 | 3013.3125 | 2470.5625 | 5483.875 | 8434 | 6869 | 15303 | 6239.4052 | 6238.6523 | 6239.066 | 647.8474 | 652.1313 | 640.9808 | -30 | 526.7712 | 526.4879 | 384.5885 | 358.3529 | 3.5579 | 9354.5354 | 6334 | 6334 | 6131 | 6131 | 6334 | 6334 | 6131 | 6131 | 29.42 | 29.42 | 29.85 | 29.85 | 29.42 | 29.42 | 29.85 | 29.85 | 11.2 | 11.2 | 14.89 | 14.89 | 11.2 | 11.2 | 14.89 | 14.89 | 11.6 | 11.6 | 4.1 | 4.1 | 11.6 | 11.6 | 4.1 | 4.1 | 110.1778 | 3652.7947 | 7.3867 | 39.9421 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
2026-02-05 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 789.25 | 807.5312 | 664.2812 | 710.4688 | 660.4375 | 644.2188 | 522.25 | 600.375 | 1449.6875 | 1451.75 | 1186.5312 | 1310.8438 | 2971.5312 | 2427.2812 | 5398.8125 | 8427 | 6878 | 15305 | 6102.8935 | 6102.6929 | 6102.8033 | 647.7257 | 650.8771 | 639.097 | -30 | 528.2606 | 528.1222 | 380.2594 | 352.7483 | 1.1141 | 9007.1202 | 6293 | 6334 | 5858 | 5858 | 6293 | 6334 | 5858 | 5858 | 29.17 | 0 | 37.64 | 37.64 | 29.17 | 0 | 37.64 | 37.64 | 10 | 0 | 16.15 | 16.15 | 10 | 0 | 16.15 | 16.15 | 12.74 | 0 | 7.74 | 7.74 | 12.74 | 0 | 7.74 | 7.74 | 105.8555 | 1952.056 | 7.1992 | 39.4688 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-02-06 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 781.3438 | 806.7812 | 690.0625 | 709.7188 | 661.2188 | 673.875 | 572.125 | 552.9375 | 1442.5625 | 1480.6562 | 1262.1875 | 1262.6562 | 2987.9062 | 2460.1562 | 5448.0625 | 8426 | 6887 | 15313 | 6050.4094 | 6054.4525 | 6052.2351 | 648.421 | 650.5441 | 646.1963 | -30 | 527.6506 | 527.743 | 375.3971 | 355.7802 | 1.2763 | 9009.263 | 6220 | 6220 | 5858 | 5858 | 6220 | 6220 | 5858 | 5858 | 29.85 | 29.85 | 37.64 | 37.64 | 29.85 | 29.85 | 37.64 | 37.64 | 11.9 | 11.9 | 16.15 | 16.15 | 11.9 | 11.9 | 16.15 | 16.15 | 13.1 | 13.1 | 7.74 | 7.74 | 13.1 | 13.1 | 7.74 | 7.74 | 100.2127 | 1936.0108 | 7.2682 | 39.7545 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-02-07 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 796.2188 | 777.2812 | 650.5312 | 758.3125 | 661.0312 | 626.25 | 537.6562 | 613.1875 | 1457.25 | 1403.5312 | 1188.1875 | 1371.5 | 2982.3438 | 2438.125 | 5420.4688 | 8424 | 6863 | 15287 | 6048.9931 | 6049.1288 | 6049.0541 | 648.4353 | 652.4715 | 645.3727 | -29.7733 | 525.1172 | 525.1931 | 373.2835 | 354.5803 | 1.5591 | 8974.1583 | 6220 | 6220 | 5858 | 5858 | 6220 | 6220 | 5858 | 5858 | 29.85 | 29.85 | 37.64 | 37.64 | 29.85 | 29.85 | 37.64 | 37.64 | 11.9 | 11.9 | 16.15 | 16.15 | 11.9 | 11.9 | 16.15 | 16.15 | 13.1 | 13.1 | 7.74 | 7.74 | 13.1 | 13.1 | 7.74 | 7.74 | 97.6538 | 1457.375 | 7.3411 | 39.933 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-02-08 |  |  |  |  | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.9062 | 1450.0312 | 1048.0312 | 1390 | 1367.9062 | 1450.0312 | 1048.0312 | 1390 | 0 | 5255.9688 | 5255.9688 | 0 | 13561 | 13561 | 0 | 5858 | 5858 | 578.4996 | 646.2072 | 559.2734 | -27.8619 | 515.2176 | 515.4356 | 361.2605 | 387.5797 | 1.1321 | 9499.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5858 | 5858 | 5858 | 5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 86.8241 | 289.4631 | 7.5 | 40.2544 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-02-09 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 798.9688 | 787.2812 | 643 | 755.8438 | 632.8125 | 619.4062 | 534.5938 | 668.1875 | 1431.7812 | 1406.6875 | 1177.5938 | 1424.0312 | 2985.0938 | 2455 | 5440.0938 | 8416 | 6841 | 15257 | 6051.7691 | 6044.1147 | 6048.3148 | 648.3308 | 651.9305 | 642.0488 | -30 | 526.6854 | 526.7625 | 375.1138 | 356.5638 | 0.81091 | 9023.2565 | 6220 | 6220 | 5861 | 5861 | 6220 | 6220 | 5861 | 5861 | 29.85 | 29.85 | 38.16 | 38.16 | 29.85 | 29.85 | 38.16 | 38.16 | 11.9 | 11.9 | 16.78 | 16.78 | 11.9 | 11.9 | 16.78 | 16.78 | 13.1 | 13.1 | 7.41 | 7.41 | 13.1 | 13.1 | 7.41 | 7.41 | 105.1174 | 635.0208 | 7.2167 | 39.5 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-02-10 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 786.5625 | 731.875 | 651.0312 | 746.1562 | 655.6562 | 603.7188 | 557 | 618.5938 | 1442.2188 | 1335.5938 | 1208.0312 | 1364.75 | 2915.625 | 2434.9688 | 5350.5938 | 8398 | 6879 | 15277 | 6046.5271 | 6045.2278 | 6045.9358 | 646.1022 | 650.8871 | 639.0978 | -30 | 529.3581 | 529.3983 | 374.977 | 350.2385 | 1.3137 | 8859.7018 | 6220 | 6220 | 5858 | 5858 | 6220 | 6220 | 5858 | 5858 | 29.85 | 29.85 | 37.64 | 37.64 | 29.85 | 29.85 | 37.64 | 37.64 | 11.9 | 11.9 | 16.15 | 16.15 | 11.9 | 11.9 | 16.15 | 16.15 | 13.1 | 13.1 | 7.74 | 7.74 | 13.1 | 13.1 | 7.74 | 7.74 | 104.2127 | 1027.9435 | 7.3242 | 39.7188 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
2026-02-11 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 801.1562 | 779.5 | 657.625 | 715.5312 | 653.0938 | 613.6562 | 551.7812 | 623.3125 | 1454.25 | 1393.1562 | 1209.4062 | 1338.8438 | 2953.8125 | 2441.8438 | 5395.6562 | 8431 | 6877 | 15308 | 6051.7149 | 6045.794 | 6049.0353 | 648.3448 | 651.0777 | 643.7589 | -30 | 530.0851 | 530.1662 | 373.9427 | 352.473 | 1.3227 | 8920.7962 | 6220 | 6220 | 5858 | 5858 | 6220 | 6220 | 5858 | 5858 | 29.85 | 29.85 | 37.64 | 37.64 | 29.85 | 29.85 | 37.64 | 37.64 | 11.9 | 11.9 | 16.15 | 16.15 | 11.9 | 11.9 | 16.15 | 16.15 | 13.1 | 13.1 | 7.74 | 7.74 | 13.1 | 13.1 | 7.74 | 7.74 | 99.8332 | 2052.9543 | 7.3757 | 39.9375 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2
2026-02-12 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 795.7812 | 756.8438 | 648.4062 | 808.4375 | 649.125 | 620.9062 | 541.3125 | 615.9688 | 1444.9062 | 1377.75 | 1189.7188 | 1424.4062 | 3009.4688 | 2427.3125 | 5436.7812 | 8427 | 6874 | 15301 | 6044.7606 | 6047.4075 | 6045.9424 | 647.9032 | 650.8758 | 644.2902 | -30 | 527.7818 | 527.8219 | 374.4823 | 355.322 | 1.5544 | 8988.3034 | 6220 | 6220 | 5858 | 5858 | 6220 | 6220 | 5858 | 5858 | 29.85 | 29.85 | 37.64 | 37.64 | 29.85 | 29.85 | 37.64 | 37.64 | 11.9 | 11.9 | 16.15 | 16.15 | 11.9 | 11.9 | 16.15 | 16.15 | 13.1 | 13.1 | 7.74 | 7.74 | 13.1 | 13.1 | 7.74 | 7.74 | 94.3597 | 2634.0175 | 7.3584 | 39.9062 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
2026-02-13 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 793.9062 | 762.5312 | 663.9375 | 743.6875 | 688.4688 | 665.875 | 464.1562 | 622.125 | 1482.375 | 1428.4062 | 1128.0938 | 1365.8125 | 2964.0625 | 2440.625 | 5404.6875 | 8367 | 6642 | 15009 | 6048.0872 | 6058.8799 | 6052.9609 | 642.5239 | 650.8828 | 613.0849 | -30 | 528.4449 | 528.4753 | 373.2571 | 360.0964 | 0 | 9119.6543 | 6220 | 6220 | 5858 | 5858 | 6220 | 6220 | 5858 | 5858 | 29.85 | 29.85 | 37.64 | 37.64 | 29.85 | 29.85 | 37.64 | 37.64 | 11.9 | 11.9 | 16.15 | 16.15 | 11.9 | 11.9 | 16.15 | 16.15 | 13.1 | 13.1 | 7.74 | 7.74 | 13.1 | 13.1 | 7.74 | 7.74 | 97.9347 | 2252.1333 | 7.4375 | 40.2144 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
2026-02-14 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 753.2812 | 725.8125 | 671.5938 | 738.125 | 658.8438 | 614.5938 | 556.4688 | 604.2188 | 1412.125 | 1340.4062 | 1228.0625 | 1342.3438 | 2888.8125 | 2434.125 | 5322.9375 | 8137 | 6854 | 14991 | 6046.2747 | 6050.2451 | 6048.0903 | 615.8898 | 654.2715 | 498.9434 | -30 | 526.6604 | 526.6646 | 370.9615 | 355.0755 | 0 | 8985.2612 | 6220 | 6220 | 5864 | 5864 | 6220 | 6220 | 5864 | 5864 | 29.85 | 29.85 | 38.67 | 38.67 | 29.85 | 29.85 | 38.67 | 38.67 | 11.9 | 11.9 | 17.4 | 17.4 | 11.9 | 11.9 | 17.4 | 17.4 | 13.1 | 13.1 | 7.08 | 7.08 | 13.1 | 13.1 | 7.08 | 7.08 | 100.6247 | 1452.9057 | 7.3477 | 39.875 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-02-15 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.6562 | 1165.0938 | 1084.0938 | 1196.2188 | 1236.6562 | 1165.0938 | 1084.0938 | 1196.2188 | 0 | 4682.0625 | 4682.0625 | 0 | 13119 | 13119 | 0 | 6046.6167 | 6046.6167 | 574.6709 | 640.9814 | 479.3893 | -30 | 522.6768 | 522.7773 | 363.6835 | 356.8917 | 0 | 9029.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220 | 6220 | 5864 | 5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 29.85 | 38.67 | 38.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 11.9 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13.1 | 7.08 | 7.08 | 98.7685 | 1395.2121 | 6.6367 | 37.9019 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
2026-02-16 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 797.5938 | 764.2812 | 644.125 | 737.9688 | 596.5938 | 561.7188 | 499.5 | 570.1562 | 1394.1875 | 1326 | 1143.625 | 1308.125 | 2943.9688 | 2227.9688 | 5171.9375 | 8319 | 6367 | 14686 | 6052.87 | 6049.083 | 6051.2387 | 639.4138 | 644.0659 | 632.5859 | -30 | 529.7357 | 529.7467 | 374.7813 | 352.1679 | 0 | 8916.3212 | 6220 | 6220 | 5864 | 5864 | 6220 | 6220 | 5864 | 5864 | 29.85 | 29.85 | 38.67 | 38.67 | 29.85 | 29.85 | 38.67 | 38.67 | 11.9 | 11.9 | 17.4 | 17.4 | 11.9 | 11.9 | 17.4 | 17.4 | 13.1 | 13.1 | 7.08 | 7.08 | 13.1 | 13.1 | 7.08 | 7.08 | 93.3104 | 1412.6477 | 7.3413 | 39.9108 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
2026-02-17 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 820.9062 | 790.2188 | 657.8438 | 707.125 | 618.8125 | 612.7188 | 515.6875 | 574.0312 | 1439.7188 | 1402.9375 | 1173.5312 | 1281.1562 | 2976.0938 | 2321.25 | 5297.3438 | 8335 | 6387 | 14722 | 6101.6551 | 6096.9099 | 6099.5758 | 640.5619 | 643.5474 | 638.3348 | -25.1584 | 514.7357 | 515.0069 | 373.3525 | 359.825 | 0 | 9182.9591 | 6303 | 6303 | 5864 | 5864 | 6303 | 6303 | 5864 | 5864 | 27.93 | 27.93 | 38.67 | 38.67 | 27.93 | 27.93 | 38.67 | 38.67 | 11 | 11 | 17.4 | 17.4 | 11 | 11 | 17.4 | 17.4 | 12.14 | 12.14 | 7.08 | 7.08 | 12.14 | 12.14 | 7.08 | 7.08 | 90.1069 | 1087.0757 | 7.6141 | 40.5403 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-02-18 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 830.9375 | 811.125 | 653.6562 | 695.3125 | 588.1562 | 592.5 | 510.7812 | 535.2188 | 1419.0938 | 1403.625 | 1164.4375 | 1230.5312 | 2991.0312 | 2226.6562 | 5217.6875 | 8348 | 6246 | 14594 | 6105.009 | 6096.7742 | 6101.4948 | 640.2602 | 642.0435 | 637.793 | -25.3723 | 519.6857 | 519.9409 | 374.0727 | 357.5228 | 0 | 9127.0755 | 6303 | 6303 | 5864 | 5864 | 6303 | 6303 | 5864 | 5864 | 27.93 | 27.93 | 38.67 | 38.67 | 27.93 | 27.93 | 38.67 | 38.67 | 11 | 11 | 17.4 | 17.4 | 11 | 11 | 17.4 | 17.4 | 12.14 | 12.14 | 7.08 | 7.08 | 12.14 | 12.14 | 7.08 | 7.08 | 90.7012 | 838.8209 | 7.6875 | 40.8079 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-02-19 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 806.25 | 806.0938 | 634.9062 | 716.875 | 601.875 | 603.75 | 481.6875 | 539.2812 | 1408.125 | 1409.8438 | 1116.5938 | 1256.1562 | 2964.125 | 2226.5938 | 5190.7188 | 8276 | 6274 | 14550 | 6102.7952 | 6101.7036 | 6102.327 | 636.2183 | 642.5919 | 623.9927 | -21.2345 | 517.7932 | 517.94 | 375.0149 | 356.7504 | 0 | 9108.6005 | 6303 | 6303 | 5864 | 5864 | 6303 | 6303 | 5864 | 5864 | 27.93 | 27.93 | 38.67 | 38.67 | 27.93 | 27.93 | 38.67 | 38.67 | 11 | 11 | 17.4 | 17.4 | 11 | 11 | 17.4 | 17.4 | 12.14 | 12.14 | 7.08 | 7.08 | 12.14 | 12.14 | 7.08 | 7.08 | 89.5277 | 1058.1895 | 7.7734 | 40.8976 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-02-20 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 790.3438 | 811.625 | 662.5625 | 703.5938 | 638.375 | 647.9062 | 535 | 584.8125 | 1428.7188 | 1459.5312 | 1197.5625 | 1288.4062 | 2968.125 | 2406.0938 | 5374.2188 | 8216 | 6680 | 14896 | 6100.9389 | 6098.6864 | 6099.9304 | 632.2549 | 636.5241 | 627.0842 | -20.7752 | 513.5372 | 513.7687 | 374.469 | 360.7827 | 0 | 9207.9348 | 6303 | 6303 | 5864 | 5864 | 6303 | 6303 | 5864 | 5864 | 27.93 | 27.93 | 38.67 | 38.67 | 27.93 | 27.93 | 38.67 | 38.67 | 11 | 11 | 17.4 | 17.4 | 11 | 11 | 17.4 | 17.4 | 12.14 | 12.14 | 7.08 | 7.08 | 12.14 | 12.14 | 7.08 | 7.08 | 89.1833 | 1300.9898 | 7.7329 | 40.7767 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-02-21 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.1875 | 1418.9375 | 1178.1562 | 1273.4375 | 1482.1875 | 1418.9375 | 1178.1562 | 1273.4375 | 0 | 5352.7188 | 5352.7188 | 0 | 14678 | 14678 | 0 | 6101.934 | 6101.934 | 617.4424 | 635.7692 | 597.654 | -27.0184 | 516.6928 | 516.8767 | 375.3184 | 364.6763 | 0 | 9310.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6303 | 6303 | 5864 | 5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.93 | 27.93 | 38.67 | 38.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 12.14 | 7.08 | 7.08 | 92.4567 | 611.225 | 7.5794 | 40.5267 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-02-22 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.3438 | 1489.3438 | 1110.375 | 1202.0938 | 1419.3438 | 1489.3438 | 1110.375 | 1202.0938 | 0 | 5221.1562 | 5221.1562 | 0 | 14658 | 14658 | 0 | 6108.5653 | 6108.5653 | 608.9796 | 636.2924 | 592.9839 | -26.0423 | 514.8406 | 515.1162 | 372.0224 | 356.1984 | 1.5959 | 9103.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6303 | 6303 | 5864 | 5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.93 | 27.93 | 38.67 | 38.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 12.14 | 7.08 | 7.08 | 93.9038 | 624.3224 | 7.6875 | 40.5982 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
2026-02-23 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 772.375 | 791.125 | 631.5 | 703 | 609.4062 | 630.9375 | 518 | 628.375 | 1381.7812 | 1422.0625 | 1149.5 | 1331.375 | 2898 | 2386.7188 | 5284.7188 | 8154 | 6689 | 14843 | 6160.9388 | 6154.8231 | 6158.1768 | 626.9837 | 638.5625 | 612.8301 | -19.8192 | 512.2431 | 512.4134 | 374.2061 | 356.0411 | 1.4301 | 9173.6892 | 6303 | 6303 | 5994.5 | 5994.5 | 6303 | 6303 | 5994.5 | 5994.5 | 27.93 | 27.93 | 38.19 | 38.19 | 27.93 | 27.93 | 38.19 | 38.19 | 11 | 11 | 15.52 | 15.52 | 11 | 11 | 15.52 | 15.52 | 12.14 | 12.14 | 5.92 | 5.92 | 12.14 | 12.14 | 5.92 | 5.92 | 92.9449 | 726.4664 | 7.6077 | 40.5 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-02-24 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 756.4688 | 763.2812 | 622.6875 | 725 | 633.0625 | 616.4375 | 531.875 | 601.2188 | 1389.5312 | 1379.7188 | 1154.5625 | 1326.2188 | 2867.4375 | 2382.5938 | 5250.0312 | 8147 | 6663 | 14810 | 6158.0059 | 6156.2862 | 6157.2254 | 623.1193 | 631.1116 | 616.1241 | -20.911 | 514.661 | 514.7985 | 374.4243 | 354.4923 | 1.3957 | 9132.3713 | 6303 | 6303 | 5994.5 | 5994.5 | 6303 | 6303 | 5994.5 | 5994.5 | 27.93 | 27.93 | 38.19 | 38.19 | 27.93 | 27.93 | 38.19 | 38.19 | 11 | 11 | 15.52 | 15.52 | 11 | 11 | 15.52 | 15.52 | 12.14 | 12.14 | 5.92 | 5.92 | 12.14 | 12.14 | 5.92 | 5.92 | 89.4198 | 725.0831 | 7.3306 | 39.9955 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-02-25 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 781.4688 | 791.375 | 609.75 | 729.4062 | 636.1875 | 649.6562 | 517.1562 | 614.25 | 1417.6562 | 1441.0312 | 1126.9062 | 1343.6562 | 2912 | 2417.25 | 5329.25 | 8133 | 6666 | 14799 | 6160.0018 | 6157.4583 | 6158.8481 | 625.7666 | 636.5222 | 619.1055 | -18.9498 | 503.7891 | 504.136 | 373.8642 | 360.1088 | 1.4243 | 9279.5068 | 6303 | 6303 | 5992.05 | 5992.05 | 6303 | 6303 | 5992.05 | 5992.05 | 27.93 | 27.93 | 37.76 | 37.76 | 27.93 | 27.93 | 37.76 | 37.76 | 11 | 11 | 15.01 | 15.01 | 11 | 11 | 15.01 | 15.01 | 12.14 | 12.14 | 6.19 | 6.19 | 12.14 | 12.14 | 6.19 | 6.19 | 87.3508 | 1398.153 | 7.0117 | 39.0983 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-02-26 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 724.5 | 755.0312 | 651.6562 | 754.75 | 595.5312 | 610.5938 | 556.5938 | 619.8125 | 1320.0312 | 1365.625 | 1208.25 | 1374.5625 | 2885.9375 | 2382.5312 | 5268.4688 | 8150 | 6682 | 14832 | 6219.1791 | 6218.0727 | 6218.6788 | 624.4126 | 631.1532 | 617.6725 | -5.7334 | 512.7914 | 512.5697 | 368.3962 | 355.2096 | 1.6592 | 9242.1815 | 6303 | 6303 | 6131 | 6131 | 6303 | 6303 | 6131 | 6131 | 27.93 | 27.93 | 38.73 | 38.73 | 27.93 | 27.93 | 38.73 | 38.73 | 11 | 11 | 14.89 | 14.89 | 11 | 11 | 14.89 | 14.89 | 12.14 | 12.14 | 4.1 | 4.1 | 12.14 | 12.14 | 4.1 | 4.1 | 93.5212 | 3404.8279 | 7.3412 | 39.9018 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-02-27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0625 | 163.0938 | 82.7188 | 29.25 | 170.0625 | 163.0938 | 82.7188 | 29.25 | 0 | 445.125 | 445.125 | 0 | 1239.887 | 1239.887 | 0 | 0 | 0 | 93.6262 | 620.9591 | -0.60164 | -0.13009 | 240.1532 | 249.3769 | 197.4599 | 359.0045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7086 | 335.4451 | 7.4464 | 40.2546 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
2026-02-28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16371 | -0.099609 | -0.58437 | -3.5482e-15 | 108.5851 | 143.0341 | 133.5559 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5076 | -707.4593 | 100.9669 | 34.6342 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
2026-03-01 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.75 | 152.0625 | 46.1562 | 0 | 330.75 | 152.0625 | 46.1562 | 0 | 0 | 528.9688 | 528.9688 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 6287.9918 | 6287.9918 | 88.5885 | 450.8638 | -0.60495 | -19.0389 | 323.7075 | 336.9664 | 232.7026 | 459.9728 |  | 12101.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6303 | 6303 | 6131 | 6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.93 | 27.93 | 38.73 | 38.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14.89 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 12.14 | 4.1 | 4.1 | 56.3051 | 55.5844 | 101.0742 | 31.4062 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
2026-03-02 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.8665 | 1340.2415 | 1322.6165 | 1354.054 | 1235.8665 | 1340.2415 | 1322.6165 | 1354.054 | 0 | 5252.7784 | 5252.7784 | 0 | 14225 | 14225 | 0 | 6215.3536 | 6215.3536 | 589.6383 | 621.6621 | 439.6564 | -22.5041 | 511.2241 | 511.6316 | 368.3736 | 369.2639 | 2.194 | 9602.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6303 | 6303 | 6131 | 6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.93 | 27.93 | 38.73 | 38.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14.89 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 12.14 | 4.1 | 4.1 | 77.8109 | 310.4697 | 6.7734 | 38.104 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-03 |  |  |  |  | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404.3665 | 1531.0227 | 1334.054 | 1437.7727 | 1404.3665 | 1531.0227 | 1334.054 | 1437.7727 | 0 | 5707.2159 | 5707.2159 | 0 | 14940 | 14940 | 0 | 6068.1504 | 6068.1504 | 621.726 | 649.0512 | 615.3746 | -26.9186 | 525.344 | 525.5061 | 377.2652 | 382.0091 | 1.5813 | 9698.8829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6303 | 5991.5 | 5991.5 | 5991.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.93 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 85.788 | 664.5202 | 7.75 | 40.9597 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-03-04 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 831.2285 | 871.8222 | 747.7597 | 815.0097 | 680.9193 | 692.763 | 607.7943 | 657.9193 | 1512.1477 | 1564.5852 | 1355.554 | 1472.929 | 3265.8201 | 2639.3958 | 5905.2159 | 8437 | 6854 | 15291 | 6070.7841 | 6071.8617 | 6071.2658 | 648.4208 | 650.3433 | 645.8768 | -30 | 528.3126 | 528.2844 | 381.9611 | 386.189 | 1.0956 | 9810.0408 | 6303 | 5991.5 | 5991.5 | 5991.5 | 6303 | 5991.5 | 5991.5 | 5991.5 | 27.93 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 27.93 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 11 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 11 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 12.14 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 12.14 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 101.5129 | 1554.0521 | 8.2045 | 41.9062 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-03-05 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 842.166 | 865.1972 | 754.5722 | 827.0722 | 700.388 | 703.3255 | 624.513 | 647.388 | 1542.554 | 1568.5227 | 1379.0852 | 1474.4602 | 3289.0076 | 2675.6146 | 5964.6222 | 8437 | 6875 | 15312 | 6071.261 | 6073.0405 | 6072.0593 | 648.5053 | 650.877 | 646.3956 | -30 | 528.0773 | 528.0782 | 380.1241 | 389.5391 | 1.3612 | 9896.4332 | 6303 | 5991.5 | 5991.5 | 5991.5 | 6303 | 5991.5 | 5991.5 | 5991.5 | 27.93 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 27.93 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 11 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 11 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 12.14 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 12.14 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 103.3696 | 1398.2329 | 8.3168 | 42.2142 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-03-06 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 813.916 | 888.5097 | 770.8847 | 836.8847 | 659.6693 | 725.388 | 637.6068 | 672.1068 | 1473.5852 | 1613.8977 | 1408.4915 | 1508.9915 | 3310.1951 | 2694.7708 | 6004.9659 | 8385 | 6833 | 15218 | 5963.6467 | 5963.1582 | 5963.4275 | 644.5362 | 650.5386 | 635.7782 | -30 | 526.4212 | 526.4336 | 379.4042 | 394.5963 | 2.0781 | 9845.5637 | 6303 | 5853 | 5853 | 5853 | 6303 | 5853 | 5853 | 5853 | 27.93 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | 27.93 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | 11 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 11 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 12.14 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 12.14 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 103.9937 | 1944.4568 | 8.1875 | 41.875 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-03-07 |  |  |  |  | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387.8665 | 1545.0227 | 1280.679 | 1443.054 | 1387.8665 | 1545.0227 | 1280.679 | 1443.054 | 0 | 5656.6222 | 5656.6222 | 0 | 14599 | 14599 | 0 | 5963.4086 | 5963.4086 | 606.4917 | 640.4504 | 597.6612 | -30 | 523.3317 | 523.4118 | 374.8322 | 387.4664 | 1.0695 | 9667.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6303 | 5853 | 5853 | 5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.93 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 114.4589 | 183.8543 | 8.0859 | 41.6608 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-03-08 |  |  |  |  | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.2102 | 1530.9602 | 1239.7415 | 1358.0227 | 1363.2102 | 1530.9602 | 1239.7415 | 1358.0227 | 0 | 5491.9347 | 5491.9347 | 0 | 14073 | 14073 | 0 | 5964.6992 | 5964.6992 | 608.095 | 649.5612 | 582.011 | -30 | 527.2212 | 527.2449 | 375.3786 | 390.2462 | 1.2162 | 9739.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6303 | 5853 | 5853 | 5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.93 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 106.7383 | 965.0808 | 7.625 | 40.6206 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-09 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 1084+1089 |  | 790.8847 | 796.8847 | 664.2597 | 713.541 | 140.8568 | 71.6068 | 27.0755 | 24.1693 | 931.7415 | 868.4915 | 691.3352 | 737.7102 | 2965.5701 | 263.7083 | 3229.2784 | 7570 | 233 | 7803 | 6093.9305 | 6215.5543 | 6103.8625 | 581.6873 | 649.0536 | -0.39611 | -10.5806 | 510.2694 | 510.5474 | 370.4083 | 413.8509 |  | 10569.1558 | 6303 | 6303 | 5853 | 5853 | 6303 | 6303 | 5853 | 5853 | 27.93 | 27.93 | 37.69 | 37.69 | 27.93 | 27.93 | 37.69 | 37.69 | 11 | 11 | 15.36 | 15.36 | 11 | 11 | 15.36 | 15.36 | 12.14 | 12.14 | 6.59 | 6.59 | 12.14 | 12.14 | 6.59 | 6.59 | 87.641 | 1751.4012 | 8.125 | 41.8707 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-03-10 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 753.6035 | 872.7597 | 676.416 | 795.0722 | 585.388 | 733.888 | 566.1693 | 662.5443 | 1338.9915 | 1606.6477 | 1242.5852 | 1457.6165 | 3097.8513 | 2547.9896 | 5645.8409 | 8163 | 6607 | 14770 | 5962.4699 | 5956.3853 | 5959.7239 | 628.4931 | 633.0985 | 613.9922 | 7.5704 | 516.3776 | 516.7004 | 372.0544 | 382.2506 | 1.2317 | 9531.6033 | 6303 | 5853 | 5853 | 5853 | 6303 | 5853 | 5853 | 5853 | 27.93 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | 27.93 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | 11 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 11 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 12.14 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 12.14 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 83.9295 | 1455.7245 | 7.9375 | 41.0938 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-03-11 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 759.2597 | 829.416 | 680.0097 | 826.9785 | 593.1068 | 724.8255 | 529.9505 | 601.9193 | 1352.3665 | 1554.2415 | 1209.9602 | 1428.8977 | 3095.6638 | 2449.8021 | 5545.4659 | 8174 | 6519 | 14693 | 5963.3695 | 5961.9468 | 5962.741 | 627.3562 | 638.038 | 610.7034 | 6.7031 | 514.7289 | 515.0576 | 371.7717 | 377.4223 | 1.8453 | 9415.9725 | 6303 | 5853 | 5853 | 5853 | 6303 | 5853 | 5853 | 5853 | 27.93 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | 27.93 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | 11 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 11 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 12.14 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 12.14 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 82.9867 | 1454.2802 | 7.8574 | 41.0938 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-03-12 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 770.416 | 848.416 | 729.166 | 852.6972 | 638.6693 | 714.1068 | 593.0755 | 671.9193 | 1409.0852 | 1562.5227 | 1322.2415 | 1524.6165 | 3200.6951 | 2617.7708 | 5818.4659 | 8154 | 6764 | 14918 | 5961.3162 | 5962.7885 | 5961.9786 | 625.7017 | 632.569 | 618.2451 | 7.165 | 510.827 | 511.1845 | 371.3042 | 390.0299 | 1.1217 | 9729.2639 | 6303 | 5853 | 5853 | 5853 | 6303 | 5853 | 5853 | 5853 | 27.93 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | 27.93 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | 11 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 11 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 12.14 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 12.14 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 80.42 | 1172.8419 | 8 | 41.375 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-03-13 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 747.7597 | 858.3847 | 706.6347 | 790.4785 | 638.4505 | 686.3255 | 599.5755 | 641.5755 | 1386.2102 | 1544.7102 | 1306.2102 | 1432.054 | 3103.2576 | 2565.9271 | 5669.1847 | 8073 | 6649 | 14722 | 5961.4318 | 5964.9684 | 5963.0325 | 621.0927 | 634.7135 | 608.8033 | -17.8231 | 509.5591 | 509.9469 | 373.0877 | 385.0825 | 1.05 | 9607.5498 | 6303 | 5853 | 5853 | 5853 | 6303 | 5853 | 5853 | 5853 | 27.93 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | 27.93 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | 11 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 11 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 12.14 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 12.14 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 86.6386 | 567.4816 | 7.7841 | 40.9375 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-03-14 |  |  |  |  | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317.7727 | 1409.4602 | 1277.4602 | 1393.054 | 1317.7727 | 1409.4602 | 1277.4602 | 1393.054 | 0 | 5397.7472 | 5397.7472 | 0 | 14390 | 14390 | 0 | 6067.5477 | 6067.5477 | 601.8825 | 619.5371 | 593.1959 | -30 | 523.1489 | 523.4212 | 374.308 | 375.104 | 0.98631 | 9522.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6303 | 5991.5 | 5991.5 | 5991.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.93 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 89.1638 | 530.8174 | 7.9375 | 41.1832 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-03-15 |  |  |  |  | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393.2727 | 1425.5227 | 1275.8977 | 1414.7727 | 1393.2727 | 1425.5227 | 1275.8977 | 1414.7727 | 0 | 5509.4659 | 5509.4659 | 0 | 14458 | 14458 | 0 | 6070.2743 | 6070.2743 | 601.6163 | 635.2377 | 592.9767 | -30 | 523.6869 | 523.7111 | 376.0689 | 381.0669 | 1.4216 | 9678.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6303 | 5991.5 | 5991.5 | 5991.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.93 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 89.4999 | 741.5516 | 7.6875 | 40.5938 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-03-16 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 769.6347 | 839.541 | 744.3847 | 769.0722 | 657.2943 | 698.9193 | 613.3568 | 634.0443 | 1426.929 | 1538.4602 | 1357.7415 | 1403.1165 | 3122.6326 | 2603.6146 | 5726.2472 | 8207 | 6859 | 15066 | 6068.2754 | 6070.1396 | 6069.123 | 631.2561 | 637.5926 | 619.5371 | -29.3437 | 527.5798 | 527.6154 | 379.859 | 380.0775 | 1.1089 | 9651.3872 | 6303 | 5991.5 | 5991.5 | 5991.5 | 6303 | 5991.5 | 5991.5 | 5991.5 | 27.93 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 27.93 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 11 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 11 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 12.14 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 12.14 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 92.2087 | 1978.2244 | 8.0625 | 41.442 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
2026-03-17 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 728.9472 | 850.8847 | 741.7597 | 780.1972 | 582.6068 | 694.888 | 611.8255 | 646.3255 | 1311.554 | 1545.7727 | 1353.5852 | 1426.5227 | 3101.7888 | 2535.6458 | 5637.4347 | 8202 | 6709 | 14911 | 6064.7052 | 6063.0723 | 6063.9707 | 629.8924 | 633.1091 | 624.8333 | -10.777 | 525.5401 | 525.631 | 377.7014 | 378.0722 | 1.2477 | 9592.317 | 6303 | 5991.5 | 5991.5 | 5991.5 | 6303 | 5991.5 | 5991.5 | 5991.5 | 27.93 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 27.93 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 11 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 11 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 12.14 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 12.14 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 86.8164 | 2118.6014 | 8 | 41.375 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
2026-03-18 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 725.1035 | 848.1035 | 748.416 | 789.3222 | 562.888 | 707.0755 | 587.6693 | 635.138 | 1287.9915 | 1555.179 | 1336.0852 | 1424.4602 | 3110.9451 | 2492.7708 | 5603.7159 | 8183 | 6675 | 14858 | 6064.1049 | 6061.8392 | 6063.097 | 627.929 | 633.6415 | 619.1055 | -0.61072 | 522.6504 | 522.845 | 374.8975 | 377.1514 | 1.2611 | 9567.5766 | 6303 | 5991.5 | 5991.5 | 5991.5 | 6303 | 5991.5 | 5991.5 | 5991.5 | 27.93 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 27.93 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 11 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 11 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 12.14 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 12.14 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 85.8417 | 3152.3967 | 8.0341 | 41.5938 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-03-19 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 758.4472 | 858.791 | 766.1035 | 781.791 | 589.888 | 680.638 | 643.1068 | 607.2318 | 1348.3352 | 1539.429 | 1409.2102 | 1389.0227 | 3165.1326 | 2520.8646 | 5685.9972 | 8161 | 6679 | 14840 | 6066.1434 | 6064.3917 | 6065.3668 | 626.3359 | 635.2396 | 618.6158 | 3.0316 | 509.261 | 509.5581 | 372.8773 | 383.1534 | 1.3673 | 9723.4746 | 6303 | 5991.5 | 5991.5 | 5991.5 | 6303 | 5991.5 | 5991.5 | 5991.5 | 27.93 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 27.93 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 11 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 11 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 12.14 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 12.14 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 82.8858 | 3887.0092 | 8.0625 | 41.5938 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-03-20 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 788.4785 | 845.3222 | 709.6347 | 740.8535 | 666.1693 | 684.8568 | 558.8255 | 621.7318 | 1454.6477 | 1530.179 | 1268.4602 | 1362.5852 | 3084.2888 | 2531.5833 | 5615.8722 | 8157 | 6653 | 14810 | 6071.133 | 6073.4691 | 6072.1861 | 624.934 | 631.5168 | 616.653 | 8.4237 | 512.404 | 512.5614 | 372.9325 | 379.1946 | 1.4454 | 9633.8283 | 6303 | 5991.5 | 5991.5 | 5991.5 | 6303 | 5991.5 | 5991.5 | 5991.5 | 27.93 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 27.93 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 11 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 11 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 12.14 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 12.14 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 78.3814 | 3295.189 | 8.0796 | 41.5938 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-03-21 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 801.4785 | 776.0097 | 705.9472 | 781.3222 | 649.013 | 683.4818 | 571.513 | 622.0443 | 1450.4915 | 1459.4915 | 1277.4602 | 1403.3665 | 3064.7576 | 2526.0521 | 5590.8097 | 8145 | 6675 | 14820 | 5978.8049 | 5976.7913 | 5977.8951 | 623.4714 | 630.7905 | 617.5156 | 10.0082 | 509.6313 | 509.8692 | 372.056 | 377.2476 | 1.4215 | 9435.5337 | 6303 | 5864 | 5864 | 5864 | 6303 | 5864 | 5864 | 5864 | 27.93 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 27.93 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 11 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 11 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 12.14 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 12.14 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 79.3123 | 2621.6593 | 7.7564 | 40.8438 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-03-22 |  |  |  |  | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.7102 | 1414.2415 | 1293.3665 | 1389.5852 | 1501.7102 | 1414.2415 | 1293.3665 | 1389.5852 | 0 | 5598.9034 | 5598.9034 | 0 | 14346 | 14346 | 0 | 5981.7464 | 5981.7464 | 594.6792 | 625.3754 | 583.5144 | -3.0954 | 517.1785 | 517.4666 | 366.1526 | 390.2763 | 1.7102 | 9767.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6303 | 5864 | 5864 | 5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.93 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 77.7958 | 1044.4192 | 7.7955 | 40.875 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-03-23 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 804.1347 | 802.1347 | 715.0097 | 819.6347 | 684.1693 | 646.763 | 600.6693 | 676.2318 | 1488.304 | 1448.8977 | 1315.679 | 1495.8665 | 3140.9138 | 2607.8333 | 5748.7472 | 7958 | 6615 | 14573 | 5976.3925 | 5979.1724 | 5977.6535 | 611.7885 | 624.8384 | 599.7855 | 6.9286 | 511.3314 | 511.5852 | 367.8217 | 394.4793 | 1.3668 | 9866.126 | 6303 | 5864 | 5864 | 5864 | 6303 | 5864 | 5864 | 5864 | 27.93 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 27.93 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 11 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 11 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 12.14 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 12.14 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 79.4976 | 1909.3765 | 7.6484 | 40.625 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-03-24 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 839.3222 | 750.1347 | 696.6347 | 764.2285 | 678.2318 | 631.7318 | 595.138 | 651.1068 | 1517.554 | 1381.8665 | 1291.7727 | 1415.3352 | 3050.3201 | 2556.2083 | 5606.5284 | 7934 | 6608 | 14542 | 5984.7947 | 5980.4787 | 5982.8269 | 609.5506 | 618.5695 | 604.1326 | 3.0802 | 514.4294 | 514.647 | 366.7787 | 385.5404 | 1.5547 | 9650.9041 | 6303 | 5864 | 5864 | 5864 | 6303 | 5864 | 5864 | 5864 | 27.93 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 27.93 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 11 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 11 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 12.14 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 12.14 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 77.0727 | 1616.8366 | 7.5795 | 40.5938 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-03-25 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 790.916 | 773.916 | 700.3847 | 804.8847 | 673.0443 | 613.0755 | 585.2943 | 669.5755 | 1463.9602 | 1386.9915 | 1285.679 | 1474.4602 | 3070.1013 | 2540.9896 | 5611.0909 | 7816 | 6435 | 14251 | 5977.0947 | 5980.2801 | 5978.5372 | 600.7539 | 613.7878 | 578.836 | 6.8882 | 513.5243 | 513.8699 | 365.7562 | 393.7331 | 1.9012 | 9848.9192 | 6303 | 5864 | 5864 | 5864 | 6303 | 5864 | 5864 | 5864 | 27.93 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 27.93 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 11 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 11 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 12.14 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 12.14 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 77.138 | 1425.0535 | 7.625 | 40.75 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-03-26 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 649.291 | 891.916 | 750.6347 | 830.8222 | 624.9193 | 698.2005 | 611.5443 | 666.4505 | 1274.2102 | 1590.1165 | 1362.179 | 1497.2727 | 3122.6638 | 2601.1146 | 5723.7784 | 7844 | 6429 | 14273 | 5955.2806 | 5969.47 | 5961.7289 | 602.9367 | 614.5198 | 586.1889 | 2.7861 | 509.7009 | 510.0364 | 366.1356 | 401.0214 | 1.429 | 10003.027 | 6303 | 5864 | 5864 | 5864 | 6303 | 5864 | 5864 | 5864 | 27.93 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 27.93 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 11 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 11 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 12.14 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 12.14 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 84.964 | 1731.6066 | 7.5064 | 40.2324 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-03-27 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 659.5722 | 774.041 | 720.6347 | 412.1347 | 522.7943 | 679.8255 | 575.9818 | 92.9818 | 1182.3665 | 1453.8665 | 1296.6165 | 505.1165 | 2566.3826 | 1871.5833 | 4437.9659 | 6401 | 4612 | 11013 | 5969.3951 | 5979.4203 | 5973.6229 | 494.2898 | 620.7978 | 368.9863 | -14.9517 | 518.2626 | 518.6321 | 355.2608 | 402.9752 | 3.01 | 10071.8165 | 6303 | 5854 | 5854 | 5854 | 6303 | 5854 | 5854 | 5854 | 27.93 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 27.93 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 11 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 11 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 12.14 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 12.14 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 85.0275 | 2006.4632 | 7.1884 | 39.4732 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-03-28 | 澳洲 | 澳洲 | 1089 | 1089 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 687.8847 | 694.0722 | 796.916 | 813.0722 | 554.4818 | 588.263 | 647.4505 | 687.2318 | 1242.3665 | 1282.3352 | 1444.3665 | 1500.304 | 2991.9451 | 2477.4271 | 5469.3722 | 8097 | 6677 | 14774 | 6023.0526 | 6022.8222 | 6022.9482 | 621.8743 | 631.3093 | 609.6479 | -16.422 | 525.6085 | 525.6482 | 380.0617 | 370.2025 | 1.39 | 9329.1095 | 6220 | 6220 | 5854 | 5854 | 6220 | 6220 | 5854 | 5854 | 29.85 | 29.85 | 38.76 | 38.76 | 29.85 | 29.85 | 38.76 | 38.76 | 11.9 | 11.9 | 15.82 | 15.82 | 11.9 | 11.9 | 15.82 | 15.82 | 13.1 | 13.1 | 4.77 | 4.77 | 13.1 | 13.1 | 4.77 | 4.77 | 97.4295 | 721.0946 | 7.0352 | 39.25 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
2026-03-29 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410.3665 | 1354.429 | 1284.1477 | 1351.9602 | 1410.3665 | 1354.429 | 1284.1477 | 1351.9602 | 0 | 5400.9034 | 5400.9034 | 0 | 14540 | 14540 | 0 | 6046.2412 | 6046.2412 | 607.1325 | 627.9311 | 596.585 | -26.9893 | 524.3554 | 524.4692 | 375.2883 | 371.4514 | 1.69 | 9396.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220 | 6220 | 5864 | 5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 29.85 | 38.67 | 38.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 11.9 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13.1 | 7.08 | 7.08 | 97.2377 | 605.5373 | 7.1992 | 39.5357 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
2026-03-30 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 757.9645 | 792.4333 | 622.527 | 739.2301 | 627.9332 | 689.9958 | 622.527 | 616.7614 | 1385.8977 | 1482.429 | 1245.0539 | 1355.9915 | 2912.1548 | 2557.2173 | 5469.3721 | 8153 | 6618 | 14771 | 6098.6858 | 6100.0427 | 6099.3202 | 627.7278 | 631.3216 | 618.8741 | -23.2462 | 518.2824 | 518.4578 | 375.7622 | 370.2777 | 1.16 | 9449.3228 | 6277 | 6131 | 6131 | 5854 | 6277 | 6131 | 6131 | 5854 | 30.31 | 38.73 | 38.73 | 38.76 | 30.31 | 38.73 | 38.73 | 38.76 | 11 | 14.89 | 14.89 | 15.82 | 11 | 14.89 | 14.89 | 15.82 | 12.14 | 4.1 | 4.1 | 4.77 | 12.14 | 4.1 | 4.1 | 4.77 | 95.0527 | 4244.951 | 7.5066 | 40.375 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-03-31 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 757.9645 | 792.4333 | 622.527 | 739.2301 | 627.9332 | 689.9958 | 622.527 | 616.6974 | 1385.8977 | 1482.429 | 1245.0539 | 1355.9275 | 2912.1548 | 2557.1534 | 5469.3082 | 8114 | 6552 | 14666 | 6098.6858 | 6100.0488 | 6099.3231 | 621.4938 | 626.0075 | 618.5808 | -16.8839 | 528.1833 | 527.9777 | 380.5104 | 372.9243 | 1.35 | 9516.8676 | 6277 | 6131 | 6131 | 5854 | 6277 | 6131 | 6131 | 5854 | 30.31 | 38.73 | 38.73 | 38.76 | 30.31 | 38.73 | 38.73 | 38.76 | 11 | 14.89 | 14.89 | 15.82 | 11 | 14.89 | 14.89 | 15.82 | 12.14 | 4.1 | 4.1 | 4.77 | 12.14 | 4.1 | 4.1 | 4.77 | 92.1288 | 3598.0233 | 7.3867 | 40 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-04-01 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 664.125 | 799.3125 | 676.125 | 743.75 | 580.1875 | 647.4062 | 548.9062 | 597.4688 | 1244.3125 | 1446.7188 | 1225.0312 | 1341.2188 | 2883.3125 | 2373.9688 | 5257.2812 | 8067 | 6565 | 14632 | 6093.1767 | 6096.9678 | 6094.8886 | 621.108 | 627.5831 | 617.5319 | -22.0917 | 524.6369 | 524.4076 | 385.0597 | 359.3002 | 1.493 | 9162.5206 | 6277 | 6131 | 6131 | 5854 | 6277 | 6131 | 6131 | 5854 | 30.31 | 38.73 | 38.73 | 38.76 | 30.31 | 38.73 | 38.73 | 38.76 | 11 | 14.89 | 14.89 | 15.82 | 11 | 14.89 | 14.89 | 15.82 | 12.14 | 4.1 | 4.1 | 4.77 | 12.14 | 4.1 | 4.1 | 4.77 | 88.1211 | 984.2878 | 7.2682 | 40 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-04-02 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 708.4062 | 799.8438 | 663.4688 | 708.0938 | 577.3438 | 690.7812 | 547.8125 | 583.0625 | 1285.75 | 1490.625 | 1211.2812 | 1291.1562 | 2879.8125 | 2399 | 5278.8125 | 8033 | 6655 | 14688 | 6062.8607 | 6064.3371 | 6063.5317 | 618.2392 | 623.4229 | 608.2871 | -19.3804 | 521.7339 | 521.4752 | 383.319 | 359.3963 | 1.0875 | 9117.8175 | 5854 | 6131 | 6131 | 6131 | 5854 | 6131 | 6131 | 6131 | 38.76 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.76 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 15.82 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 15.82 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 4.77 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.77 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 87.4211 | 1391.1889 | 7.6875 | 40.7188 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-04-03 |  |  |  |  | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.4688 | 1384.6562 | 1169.5625 | 1291.8438 | 1172.4688 | 1384.6562 | 1169.5625 | 1291.8438 | 0 | 5018.5312 | 5018.5312 | 0 | 14377 | 14377 | 0 | 5992.5 | 5992.5 | 593.3582 | 620.0657 | 586.3672 | -29.0762 | 521.9555 | 521.7239 | 376.0326 | 349.0667 | 1.6882 | 8752.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5992.5 | 5992.5 | 5992.5 | 5992.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 88.9933 | 2824.4622 | 7.8125 | 41.0402 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-04-04 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 651.9688 | 735.4062 | 627.9375 | 710.4688 | 547.5938 | 634.7812 | 527.7812 | 596.4688 | 1199.5625 | 1370.1875 | 1155.7188 | 1306.9375 | 2725.7812 | 2306.625 | 5032.4062 | 7602 | 6488 | 14090 | 5992.5 | 5992.5 | 5992.5 | 583.0608 | 591.8978 | 577.2592 | -30 | 529.0102 | 528.7674 | 379.1031 | 357.1616 | 2.0962 | 8954.9758 | 5992.5 | 5992.5 | 5992.5 | 5992.5 | 5992.5 | 5992.5 | 5992.5 | 5992.5 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 94.5601 | 3343.1433 | 7.0459 | 39.2408 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-04-05 |  |  |  |  | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.5625 | 1366.1562 | 1150 | 1230.375 | 1190.5625 | 1366.1562 | 1150 | 1230.375 | 0 | 4937.0938 | 4937.0938 | 0 | 13662 | 13662 | 0 | 5992.5 | 5992.5 | 555.8339 | 581.1841 | 499.5159 | -30 | 527.6333 | 527.3074 | 376.1909 | 361.3742 | 2.0936 | 9060.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5992.5 | 5992.5 | 5992.5 | 5992.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 94.8309 | 7018.8649 | 6.9663 | 39.0312 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-04-06 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 639.4062 | 688.7812 | 617.9688 | 642.2188 | 543.7188 | 580.1562 | 495.6875 | 537.0312 | 1183.125 | 1268.9375 | 1113.6562 | 1179.25 | 2588.375 | 2156.5938 | 4744.9688 | 7146 | 6265 | 13411 | 5905 | 5905 | 5905 | 550.7073 | 595.5247 | 489.5739 | -30 | 534.9676 | 534.5316 | 374.3239 | 353.8117 | 2.7467 | 8741.4559 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 126.8411 | 3107.6091 | 6.6431 | 38.1027 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-04-07 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 717.5312 | 810.1875 | 630.4375 | 758.0938 | 596.9062 | 621.0938 | 520.5625 | 566.9375 | 1314.4375 | 1431.2812 | 1151 | 1325.0312 | 2916.25 | 2305.5 | 5221.75 | 7701 | 6179 | 13880 | 5905 | 5905 | 5905 | 591.4686 | 617.5117 | 543.3273 | -30 | 525.8547 | 525.6927 | 382.0882 | 376.2068 | 1.3306 | 9294.7601 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 119.0347 | 913.6458 | 7.1886 | 39.5045 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-04-08 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 735.2188 | 789.7188 | 638.6875 | 700.9375 | 612.375 | 688 | 556.0625 | 609.3438 | 1347.5938 | 1477.7188 | 1194.75 | 1310.2812 | 2864.5625 | 2465.7812 | 5330.3438 | 7894 | 6627 | 14521 | 5854 | 5854 | 5854 | 604.1415 | 611.4688 | 597.3367 | -30 | 524.1772 | 523.9818 | 384.3662 | 367.0783 | 3.3144 | 8990.8983 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 100.7187 | 3652.9748 | 7.7044 | 40.7812 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-04-09 | 印尼+澳洲 |  |  |  | 印尼+澳洲 |  |  |  | 761.9688 | 779.4062 | 661.25 | 691.2812 | 625.875 | 634.4375 | 515.5625 | 567.625 | 1387.8438 | 1413.8438 | 1176.8125 | 1258.9062 | 2893.9062 | 2343.5 | 5237.4062 | 7902 | 6627 | 14529 | 6065.5 | 6065.5 | 6065.5 | 606.8529 | 613.7999 | 596.6014 | -30 | 529.2775 | 528.9045 | 383.7983 | 360.4795 | 2.6585 | 9148.2668 | 6065.5 | 6065.5 | 6065.5 | 6065.5 | 6065.5 | 6065.5 | 6065.5 | 6065.5 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 104.5329 | 3396.9044 | 7.6142 | 40.5 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-04-10 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 747.0625 | 737.8438 | 613.125 | 644.75 | 609.9688 | 613.8438 | 550.8438 | 569.9062 | 1357.0312 | 1351.6875 | 1163.9688 | 1214.6562 | 2742.7812 | 2344.5625 | 5087.3438 | 8029 | 6636 | 14665 | 6006.3232 | 6001.7807 | 6004.2297 | 616.4147 | 626.337 | 608.0732 | -30 | 531.1583 | 530.8882 | 386.1511 | 346.9038 | 2.5683 | 8714.8114 | 6277 | 5905 | 5905 | 5905 | 6277 | 5905 | 5905 | 5905 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 11 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 11 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 117.5947 | 2227.5647 | 7.5794 | 40.5134 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-04-11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.2188 | 272.8438 | 199.0625 | 92.8438 | 337.2188 | 272.8438 | 199.0625 | 92.8438 | 0 | 901.9688 | 901.9688 | 0 | 2706 | 2706 | 0 | 0 | 0 | 149.6221 | 621.1209 | -0.63086 | -30 | 258.4421 | 277.7388 | 169.1956 | 333.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3093 | 261.2162 | 7.6875 | 40.8482 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-04-12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17771 | -0.099609 | -0.62833 | -30 | 83.2558 | 146.5217 | 45.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2246 | 70.2651 | 100.9834 | 32.8706 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-04-13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17678 | -0.099609 | -0.62882 | -30 | 52.9044 | 100.4154 | 35.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.386 | 72.4275 | 101.0117 | 32.1518 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-04-14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17424 | -0.099609 | -0.62915 | -30 | 44.1608 | 70.4805 | 37.6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6777 | 48.3284 | 112.5 | 31.6919 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-04-15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17262 | -0.099609 | -0.62953 | -30 | 43.5285 | 54.5446 | 40.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3111 | 40.0582 | 112.5 | 28.3438 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-04-16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | -0.099609 | -0.62946 | -30 | 41.1009 | 45.0682 | 39.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2732 | 40.9494 | 112.5 | 27.0938 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-04-17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16597 | -0.099609 | -0.63008 | -30 | 36.3768 | 39.699 | 36.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5506 | 43.4344 | 112.5 | 27 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-04-18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17094 | -0.099609 | -0.62944 | -30 | 33.1357 | 35.8492 | 32.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5187 | 48.7047 | 112.5 | 25.9688 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-04-19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17653 | 0 | -0.62923 | -19.5466 | 30.3537 | 32.4547 | 29.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5901 | 49.4289 | 112.5 | 25.0938 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-04-20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18852 | -0.099609 | -0.63086 | -3.5527e-15 | 28.7122 | 29.983 | 30.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5538 | 50.4762 | 112.5 | 25.2812 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18841 | -0.099609 | -0.62896 | -3.5527e-15 | 27.5364 | 28.3232 | 30.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1777 | 52.3198 | 112.5 | 26.0312 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18457 | -0.099609 | -0.62905 | -3.5527e-15 | 26.6911 | 27.2566 | 30.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99674 | -1127.7172 | 112.5 | 25.5938 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18892 | -0.099609 | -0.63086 | -3.5527e-15 | 26.2847 | 26.6739 | 29.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86536 | 24.0086 | 112.5 | 25.9688 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18301 | -0.099609 | -0.62847 | -3.5527e-15 | 25.1692 | 25.6693 | 26.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2362 | 112.5 | 24.875 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19309 | -0.099609 | -0.62836 | -3.5527e-15 | 24.1661 | 24.7217 | 25.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1504 | 112.5 | 23.3171 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18311 | -0.099609 | -0.62841 | -3.5527e-15 | 23.9582 | 24.8322 | 26.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037083 | 41.4976 | 112.5 | 22.9644 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18334 | -0.099609 | -0.63086 | -3.5527e-15 | 24.0977 | 25.5398 | 26.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57852 | 41.278 | 112.5 | 23.7454 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18073 | -0.099609 | -0.62776 | -3.5527e-15 | 24.4389 | 26.1143 | 27.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5247 | 48.1617 | 112.5 | 24.625 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19713 | -0.099609 | -0.63086 | -3.5527e-15 | 25.0543 | 26.0861 | 27.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2928 | 50.1143 | 112.5 | 24.6296 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17997 | -0.099609 | -0.63086 | -3.5527e-15 | 24.5902 | 25.3271 | 25.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7514 | 54.5325 | 112.5 | 25.5046 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-01 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18989 | -0.099609 | -0.62882 | -3.5527e-15 | 23.5999 | 24.4491 | 24.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4334 | 53.1653 | 112.5 | 23.0982 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-02 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18603 | -0.099609 | -0.62953 | -3.5527e-15 | 23.2139 | 23.902 | 26.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3063 | 47.5039 | 112.5 | 23.0312 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-03 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18836 | -0.099609 | -0.62788 | -3.5527e-15 | 23.8272 | 24.19 | 27.5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2377 | 47.7505 | 101.0182 | 24.4956 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1703 | -0.099609 | -0.62895 | -3.5527e-15 | 23.8705 | 24.0783 | 26.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7212 | 50.2102 | 101.1083 | 25.7143 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-05 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17275 | -0.099609 | -0.62718 | -3.5527e-15 | 23.0166 | 23.3977 | 24.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1144 | 55.3228 | 101.7044 | 23.0489 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-06 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18527 | -0.099609 | -0.62834 | -3.5527e-15 | 22.9622 | 23.1959 | 25.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0891 | 52.4937 | 101.1875 | 23.3125 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-07 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19004 | -0.099609 | -0.62884 | -3.5527e-15 | 23.5734 | 23.5599 | 27.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3606 | 44.0251 | 101.1939 | 25.7188 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-08 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19249 | -0.099609 | -0.62916 | -3.5527e-15 | 24.097 | 23.9092 | 27.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0089 | 49.9371 | 101.1507 | 27.5893 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-09 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19112 | -0.099609 | -0.63086 | -3.5527e-15 | 23.862 | 23.7947 | 26.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8859 | 53.0512 | 101.4375 | 25.9375 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17971 | -0.099609 | -0.63086 | -3.5527e-15 | 23.7655 | 23.7978 | 26.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1293 | 47.4847 | 101.375 | 25.2858 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18994 | -0.099609 | -0.62878 | -3.5527e-15 | 24.1445 | 24.1073 | 27.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7118 | 49.6894 | 101.1085 | 25.4199 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19545 | -0.099609 | -0.62965 | -3.5527e-15 | 24.4132 | 24.3576 | 28.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9254 | 47.5581 | 100.8308 | 25.7455 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18467 | -0.099609 | -0.62987 | -3.5527e-15 | 24.6607 | 24.5383 | 28.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4325 | 44.9475 | 100.3867 | 25.8705 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-05-14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18598 | -0.099609 | -0.62872 | -3.5527e-15 | 107.0617 | 104.5372 | 84.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9202 | 81.3427 | 100.4558 | 39.0092 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-05-15 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 305.5884 | 358.5536 | 162.2092 | 91.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.5884 | 358.5536 | 162.2092 | 91.4011 | 917.7523 | 0 | 917.7523 | 2617 | 0 | 2617 | 0 | 0 | 0 | 201.6546 | 508.4171 | -0.62841 | -19.7727 | 431.6733 | 432.9199 | 284.345 | 350.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6257 | 6257 | 6070 | 6070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 37.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 4.78 | 67.5373 | 276.2965 | 8.1875 | 40.0845 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-05-16 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 677.8365 | 625.5714 | 581.9637 | 695.6948 | 506.5632 | 518.7485 | 534.178 | 612.8153 | 1184.3998 | 1144.3198 | 1116.1417 | 1308.5101 | 2581.0664 | 2172.305 | 4753.3714 | 8094 | 6623 | 14717 | 6206.5964 | 6158.2626 | 6184.5077 | 620.8772 | 660.0035 | 490.1167 | -30 | 530.8523 | 531.4053 | 373.4134 | 322.9851 | 1.7917 | 8357.5555 | 6257 | 6257 | 6257 | 6070 | 6257 | 6257 | 6070 | 6070 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 37.46 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 15.9 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 4.78 | 116.6124 | 684.5783 | 8 | 41.1562 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-05-17 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210.4496 | 1127.1781 | 1216.8018 | 1270.0973 | 1210.4496 | 1127.1781 | 1216.8018 | 1270.0973 | 0 | 4824.5267 | 4824.5267 | 0 | 14472 | 14472 | 0 | 6160.6071 | 6160.6071 | 610.1544 | 652.47 | 498.9495 | -30 | 528.6861 | 529.1202 | 376.9625 | 333.3697 | 9.1345 | 8592.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6257 | 6257 | 6070 | 6070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 37.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 4.78 | 122.3779 | 445.1395 | 9.2927 | 44.0625 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-05-18 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 754.1536 | 682.1406 | 670.9072 | 771.2617 | 592.0603 | 547.8149 | 601.3184 | 598.0552 | 1346.2139 | 1229.9556 | 1272.2256 | 1369.3169 | 2878.4631 | 2339.2488 | 5217.7119 | 8400 | 6870 | 15270 | 6206.8948 | 6209.1914 | 6207.9244 | 648.3743 | 657.1612 | 638.8797 | -30 | 529.8905 | 530.3263 | 383.5228 | 341.6969 | 2.317 | 8875.2206 | 6257 | 6257 | 6257 | 6070 | 6257 | 6257 | 6257 | 6070 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 126.1893 | 407.5057 | 9.2054 | 43.9688 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-05-19 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 814.2336 | 739.7817 | 659.0874 | 770.9207 | 607.4268 | 612.8904 | 574.489 | 620.6396 | 1421.6604 | 1352.6721 | 1233.5764 | 1391.5603 | 2984.0234 | 2415.4458 | 5399.4692 | 8437 | 6753 | 15190 | 6208.6887 | 6197.461 | 6203.666 | 648.5507 | 660.5358 | 639.0996 | -30 | 526.5341 | 526.9619 | 383.7904 | 355.4621 | 8.3732 | 9226.4234 | 6257 | 6257 | 6257 | 6070 | 6257 | 6387 | 6070 | 6070 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 26.2 | 29.79 | 37.46 | 37.46 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 9.4 | 9.8 | 15.9 | 15.9 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 13.85 | 12.4 | 4.78 | 4.78 | 120.6169 | 779.6175 | 9.097 | 43.7767 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-05-20 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 875.7256 | 766.7827 | 714.4946 | 765.6182 | 749.9375 | 607.063 | 582.1021 | 619.0815 | 1625.6631 | 1373.8457 | 1296.5967 | 1384.6997 | 3122.6211 | 2558.1841 | 5680.8052 | 8437 | 6886 | 15323 | 6236.743 | 6200.0443 | 6220.2168 | 648.4486 | 661.6206 | 639.9247 | -30 | 526.5022 | 526.8791 | 380.3468 | 370.7371 | 2.0523 | 9648.5776 | 6387 | 6387 | 6070 | 6070 | 6257 | 6387 | 6070 | 6070 | 29.79 | 29.79 | 37.46 | 37.46 | 26.2 | 29.79 | 37.46 | 37.46 | 9.8 | 9.8 | 15.9 | 15.9 | 9.4 | 9.8 | 15.9 | 15.9 | 12.4 | 12.4 | 4.78 | 4.78 | 13.85 | 12.4 | 4.78 | 4.78 | 107.8715 | 1080.942 | 9.0629 | 43.7544 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-05-21 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 772.7368 | 762.0615 | 726.5723 | 771.1758 | 603.2158 | 645.437 | 625.9609 | 641.2427 | 1375.9526 | 1407.4985 | 1352.5332 | 1412.4185 | 3032.5464 | 2515.8564 | 5548.4028 | 8373 | 6884 | 15257 | 6230.4365 | 6227.3313 | 6229.0285 | 642.6324 | 661.6031 | 632.8261 | -30 | 524.1599 | 524.6333 | 376.704 | 363.6628 | 4.1564 | 9477.8718 | 6387 | 6387 | 6070 | 6070 | 6387 | 6387 | 6070 | 6070 | 29.79 | 29.79 | 37.46 | 37.46 | 29.79 | 29.79 | 37.46 | 37.46 | 9.8 | 9.8 | 15.9 | 15.9 | 9.8 | 9.8 | 15.9 | 15.9 | 12.4 | 12.4 | 4.78 | 4.78 | 12.4 | 12.4 | 4.78 | 4.78 | 113.3605 | 478.349 | 9.0003 | 43.6562 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-05-22 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 812.1572 | 763.1973 | 735.2666 | 766.0449 | 659.1348 | 623.2676 | 597.8501 | 634.3467 | 1471.292 | 1386.4648 | 1333.1167 | 1400.3916 | 3076.666 | 2514.5991 | 5591.2651 | 8402 | 6866 | 15268 | 6232.3145 | 6231.6646 | 6232.0222 | 646.759 | 659.2711 | 631.7725 | -30 | 527.0571 | 527.4692 | 376.907 | 366.2081 | 3.0637 | 9548.7957 | 6387 | 6387 | 6070 | 6070 | 6387 | 6387 | 6070 | 6070 | 29.79 | 29.79 | 37.46 | 37.46 | 29.79 | 29.79 | 37.46 | 37.46 | 9.8 | 9.8 | 15.9 | 15.9 | 9.8 | 9.8 | 15.9 | 15.9 | 12.4 | 12.4 | 4.78 | 4.78 | 12.4 | 12.4 | 4.78 | 4.78 | 110.7715 | 767.2967 | 8.9727 | 43.4911 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-05-23 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 816.3008 | 785.0879 | 740.3096 | 754.6836 | 648.8477 | 657.8223 | 609.2666 | 599.0664 | 1465.1484 | 1442.9102 | 1349.5762 | 1353.75 | 3096.3818 | 2515.0029 | 5611.3848 | 8437 | 6914 | 15351 | 6233.9463 | 6234.6974 | 6234.2829 | 648.277 | 657.8917 | 638.0272 | -30 | 524.1048 | 524.5805 | 376.034 | 365.5387 | 5.1832 | 9534.7994 | 6387 | 6387 | 6070 | 6070 | 6387 | 6387 | 6070 | 6070 | 29.79 | 29.79 | 37.46 | 37.46 | 29.79 | 29.79 | 37.46 | 37.46 | 9.8 | 9.8 | 15.9 | 15.9 | 9.8 | 9.8 | 15.9 | 15.9 | 12.4 | 12.4 | 4.78 | 4.78 | 12.4 | 12.4 | 4.78 | 4.78 | 102.6777 | 1294.8303 | 9.0355 | 43.8483 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-05-24 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410.1729 | 1422.3398 | 1294.2227 | 1338.4736 | 1410.1729 | 1422.3398 | 1294.2227 | 1338.4736 | 0 | 5465.209 | 5465.209 | 0 | 14917 | 14917 | 0 | 6234.295 | 6234.295 | 621.6201 | 654.5681 | 610.9616 | -30 | 520.3959 | 520.8962 | 371.9047 | 366.3745 | 4.9926 | 9556.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6387 | 6387 | 6070 | 6070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.79 | 29.79 | 37.46 | 37.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 4.78 | 4.78 | 104.8509 | 430.5402 | 9.1247 | 43.9062 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-05-25 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 770.1719 | 795.085 | 733.7324 | 779.1172 | 548.2803 | 548.2686 | 548.0225 | 564.4795 | 1318.4521 | 1343.3535 | 1281.7549 | 1343.5967 | 3078.1064 | 2209.0508 | 5287.1572 | 8424 | 5964 | 14388 | 6231.1986 | 6185.4873 | 6212.0997 | 649.4224 | 658.9397 | 642.0488 | -30 | 523.4366 | 523.9908 | 376.7502 | 367.4699 | 2.8918 | 9551.067 | 6387 | 6387 | 6070 | 6070 | 6257 | 6257 | 6115 | 6115 | 29.79 | 29.79 | 37.46 | 37.46 | 26.2 | 26.2 | 38.18 | 38.18 | 9.8 | 9.8 | 15.9 | 15.9 | 9.4 | 9.4 | 16 | 16 | 12.4 | 12.4 | 4.78 | 4.78 | 13.85 | 13.85 | 4.25 | 4.25 | 111.111 | 555.641 | 9.3125 | 44.2098 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-05-26 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 753.3721 | 793.334 | 757.5674 | 773.5928 | 610.2549 | 609.6689 | 632.9473 | 649.0332 | 1363.627 | 1403.0029 | 1390.5146 | 1422.626 | 3077.8662 | 2501.9043 | 5579.7705 | 8428 | 6894 | 15322 | 6251.6869 | 6184.2389 | 6221.444 | 648.7573 | 660.8546 | 638.565 | -30 | 524.6087 | 525.0805 | 374.1959 | 364.1672 | 4.1718 | 9479.4634 | 6387 | 6387 | 6115 | 6115 | 6257 | 6257 | 6115 | 6115 | 29.79 | 29.79 | 38.18 | 38.18 | 26.2 | 26.2 | 38.18 | 38.18 | 9.8 | 9.8 | 16 | 16 | 9.4 | 9.4 | 16 | 16 | 12.4 | 12.4 | 4.25 | 4.25 | 13.85 | 13.85 | 4.25 | 4.25 | 113.561 | 744.148 | 9.0627 | 43.8394 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-05-27 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 738.8135 | 768.6162 | 766.0049 | 745.1162 | 590.4609 | 566.0713 | 615.9775 | 631.1279 | 1329.2744 | 1334.6875 | 1381.9824 | 1376.2441 | 3018.5508 | 2403.6377 | 5422.1885 | 8437 | 6919 | 15356 | 6250.8337 | 6183.3246 | 6220.9071 | 647.4826 | 657.6777 | 634.9557 | -30 | 525.1576 | 525.6236 | 373.1643 | 353.099 | 5.0688 | 9190.5584 | 6387 | 6387 | 6115 | 6115 | 6257 | 6257 | 6115 | 6115 | 29.79 | 29.79 | 38.18 | 38.18 | 26.2 | 26.2 | 38.18 | 38.18 | 9.8 | 9.8 | 16 | 16 | 9.4 | 9.4 | 16 | 16 | 12.4 | 12.4 | 4.25 | 4.25 | 13.85 | 13.85 | 4.25 | 4.25 | 121.8642 | 293.6982 | 9.2852 | 44.2141 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-05-28 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 741.1816 | 787.1592 | 761.7627 | 765.8555 | 606.1934 | 601.6855 | 622.9541 | 633.8184 | 1347.375 | 1388.8447 | 1384.7168 | 1399.6738 | 3055.959 | 2464.6514 | 5520.6104 | 8416 | 6847 | 15263 | 6251.0322 | 6173.1183 | 6216.2479 | 647.4455 | 662.043 | 633.6213 | -30 | 525.2738 | 525.7988 | 371.3326 | 361.6989 | 8.817 | 9407.3476 | 6387 | 6387 | 6115 | 6115 | 6257 | 6257 | 6092.5 | 6092.5 | 29.79 | 29.79 | 38.18 | 38.18 | 26.2 | 26.2 | 37.82 | 37.82 | 9.8 | 9.8 | 16 | 16 | 9.4 | 9.4 | 15.95 | 15.95 | 12.4 | 12.4 | 4.25 | 4.25 | 13.85 | 13.85 | 4.52 | 4.52 | 103.7428 | 1416.6547 | 9.4102 | 44.4329 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
2026-05-29 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 736.2715 | 788.7871 | 765.3984 | 758.2949 | 595.502 | 577.877 | 624.5469 | 624.5547 | 1331.7734 | 1366.6641 | 1389.9453 | 1382.8496 | 3048.752 | 2422.4805 | 5471.2324 | 8437 | 6902 | 15339 | 6239.8159 | 6172.179 | 6209.8685 | 648.2975 | 656.2909 | 639.1062 | -30 | 524.4718 | 524.984 | 372.1797 | 356.6877 | 3.9306 | 9267.4916 | 6387 | 6387 | 6092.5 | 6092.5 | 6257 | 6257 | 6092.5 | 6092.5 | 29.79 | 29.79 | 37.82 | 37.82 | 26.2 | 26.2 | 37.82 | 37.82 | 9.8 | 9.8 | 15.95 | 15.95 | 9.4 | 9.4 | 15.95 | 15.95 | 12.4 | 12.4 | 4.52 | 4.52 | 13.85 | 13.85 | 4.52 | 4.52 | 114.9254 | 295.9179 | 9.5621 | 44.692 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-05-30 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 729.7988 | 799.0605 | 752.8848 | 720.6113 | 606.9492 | 602.627 | 642.4824 | 618.8926 | 1336.748 | 1401.6875 | 1395.3672 | 1339.5039 | 3002.3555 | 2470.9512 | 5473.3066 | 8428 | 6866 | 15294 | 6242.4653 | 6173.0258 | 6211.1165 | 647.5013 | 656.5815 | 634.4197 | -30 | 522.1222 | 522.6513 | 371.5529 | 357.8728 | 6.7153 | 9300.1519 | 6387 | 6387 | 6092.5 | 6092.5 | 6257 | 6257 | 6092.5 | 6092.5 | 29.79 | 29.79 | 37.82 | 37.82 | 26.2 | 26.2 | 37.82 | 37.82 | 9.8 | 9.8 | 15.95 | 15.95 | 9.4 | 9.4 | 15.95 | 15.95 | 12.4 | 12.4 | 4.52 | 4.52 | 13.85 | 13.85 | 4.52 | 4.52 | 114.1638 | 1505.6269 | 9.4727 | 44.5625 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
2026-05-31 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.9902 | 524.1309 | 422.3926 | 308.3652 | 583.9902 | 524.1309 | 422.3926 | 308.3652 | 0 | 1838.8789 | 1838.8789 | 0 | 5092 | 5092 | 0 | 6191.6288 | 6191.6288 | 304.6045 | 649.0601 | -0.62597 | -21.5561 | 421.2188 | 422.3034 | 286.2573 | 361.131 |  | 9355.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6257 | 6257 | 6092.5 | 6092.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 26.2 | 37.82 | 37.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 15.95 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 13.85 | 4.52 | 4.52 | 74.7025 | 235.1046 | 9.5352 | 44.7682 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-06-01 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 942.7417 | 913.1306 | 838.4862 | 870.9915 | 512.07 | 491.67 | 506.03 | 523.24 | 1454.8117 | 1404.8006 | 1344.5162 | 1394.2315 | 3565.35 | 2033.01 | 5598.36 | 9735 | 5636 | 15371 | 6245.7961 | 6173.7171 | 6219.6211 | 648.3216 | 655.5571 | 638.8664 | -30 | 524.2739 | 524.7869 | 369.4299 | 364.2157 | 7.5168 | 9477.9476 | 6387 | 6387 | 6092.5 | 6092.5 | 6257 | 6257 | 6092.5 | 6092.5 | 29.79 | 29.79 | 37.82 | 37.82 | 26.2 | 26.2 | 37.82 | 37.82 | 9.8 | 9.8 | 15.95 | 15.95 | 9.4 | 9.4 | 15.95 | 15.95 | 12.4 | 12.4 | 4.52 | 4.52 | 13.85 | 13.85 | 4.52 | 4.52 | 105.5515 | 5405.6995 | 9.7233 | 45.1609 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-06-02 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 929.26 | 882.55 | 852.03 | 884.17 | 507.22 | 502.74 | 507.34 | 500.57 | 1436.48 | 1385.29 | 1359.37 | 1384.74 | 3548.01 | 2017.87 | 5565.88 | 9735 | 5622 | 15357 | 6266.8888 | 6174.8336 | 6233.5148 | 647.0574 | 657.6826 | 620.0807 | -30 | 531.2197 | 531.5607 | 370.0904 | 362.4328 | 2.5282 | 9452.6184 | 6434 | 6434 | 6092.5 | 6092.5 | 6257 | 6257 | 6092.5 | 6092.5 | 30.49 | 30.49 | 37.82 | 37.82 | 26.2 | 26.2 | 37.82 | 37.82 | 10.2 | 10.2 | 15.95 | 15.95 | 9.4 | 9.4 | 15.95 | 15.95 | 11.88 | 11.88 | 4.52 | 4.52 | 13.85 | 13.85 | 4.52 | 4.52 | 107.4208 | 3598.9185 | 9.7969 | 45.1562 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-06-03 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 889.98 | 909.23 | 843.7 | 909.76 | 504.67 | 496.81 | 497.98 | 522.42 | 1394.65 | 1406.04 | 1341.68 | 1432.18 | 3552.67 | 2021.88 | 5574.55 | 9728 | 5617 | 15345 | 6265.4489 | 6162.6251 | 6228.1548 | 648.2191 | 656.6168 | 621.3328 | -30 | 522.9323 | 523.2921 | 369.5335 | 363.2812 | 2.8952 | 9466.5994 | 6434 | 6434 | 6092.5 | 6092.5 | 6257 | 6257 | 6070 | 6070 | 30.49 | 30.49 | 37.82 | 37.82 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 37.46 | 10.2 | 10.2 | 15.95 | 15.95 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 15.9 | 11.88 | 11.88 | 4.52 | 4.52 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 4.78 | 101.9712 | 2872.3664 | 9.9227 | 45.5312 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
2026-06-04 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 925.44 | 934.92 | 871.3 | 793.98 | 517.22 | 514.48 | 490.63 | 510.48 | 1442.66 | 1449.4 | 1361.93 | 1304.46 | 3525.64 | 2032.81 | 5558.45 | 9663 | 5620 | 15283 | 6262.0704 | 6164.907 | 6226.5363 | 643.4757 | 660.3348 | 623.2559 | -30 | 522.8028 | 523.2523 | 369.3168 | 363.7015 | 4.0214 | 9475.0888 | 6434 | 6434 | 6070 | 6070 | 6257 | 6257 | 6070 | 6070 | 30.49 | 30.49 | 37.46 | 37.46 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 37.46 | 10.2 | 10.2 | 15.9 | 15.9 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 15.9 | 11.88 | 11.88 | 4.78 | 4.78 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 4.78 | 102.6543 | 2514.1571 | 9.5977 | 44.6205 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-06-05 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 900.97 | 910.14 | 844.89 | 904.03 | 548.46 | 519.58 | 487.28 | 491.35 | 1449.43 | 1429.72 | 1332.17 | 1395.38 | 3560.03 | 2046.67 | 5606.7 | 9735 | 5632 | 15367 | 6255.1793 | 6181.1525 | 6228.1566 | 648.3653 | 658.4114 | 640.4598 | -30 | 522.5027 | 522.9245 | 369.4538 | 364.8533 | 3.5529 | 9507.5677 | 6434 | 6434 | 6070 | 6070 | 6283 | 6283 | 6070 | 6070 | 30.49 | 30.49 | 37.46 | 37.46 | 26.33 | 26.33 | 37.46 | 37.46 | 10.2 | 10.2 | 15.9 | 15.9 | 9.6 | 9.6 | 15.9 | 15.9 | 11.88 | 11.88 | 4.78 | 4.78 | 13.35 | 13.35 | 4.78 | 4.78 | 102.6053 | 856.2034 | 9.0977 | 43.9375 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-06-06 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 932.02 | 898.07 | 848.94 | 888.9 | 495.13 | 497.57 | 498.65 | 514.36 | 1427.15 | 1395.64 | 1347.59 | 1403.26 | 3567.93 | 2005.71 | 5573.64 | 9735 | 5652 | 15387 | 6256.7057 | 6175.4216 | 6227.4551 | 648.3628 | 657.3505 | 640.4511 | -30 | 523.8147 | 524.2473 | 370.6638 | 362.2305 | 3.5726 | 9438.1579 | 6434 | 6434 | 6070 | 6070 | 6283 | 6283 | 6070 | 6070 | 30.49 | 30.49 | 37.46 | 37.46 | 26.33 | 26.33 | 37.46 | 37.46 | 10.2 | 10.2 | 15.9 | 15.9 | 9.6 | 9.6 | 15.9 | 15.9 | 11.88 | 11.88 | 4.78 | 4.78 | 13.35 | 13.35 | 4.78 | 4.78 | 102.6689 | 1418.3853 | 8.6995 | 43.0938 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-06-07 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241.86 | 1282.66 | 1334.29 | 1419.01 | 1241.86 | 1282.66 | 1334.29 | 1419.01 | 0 | 5277.82 | 5277.82 | 0 | 14835 | 14835 | 0 | 6189.1406 | 6189.1406 | 620.9873 | 650.8541 | 572.7973 | -30 | 523.2361 | 523.729 | 364.8083 | 355.7681 | 3.2153 | 9212.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270 | 6270 | 6115 | 6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.27 | 26.27 | 38.18 | 38.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 4.25 | 4.25 | 101.6847 | 796.8571 | 9.2505 | 44.1026 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-06-08 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 870.58 | 866.49 | 877.84 | 943.87 | 503.15 | 503.1 | 519.64 | 554.23 | 1373.73 | 1369.59 | 1397.48 | 1498.1 | 3558.78 | 2080.12 | 5638.9 | 9725 | 5647 | 15372 | 6270.7065 | 6172.0762 | 6234.3231 | 648.2257 | 659.8125 | 640.9836 | -30 | 522.1403 | 522.6417 | 371.0824 | 366.8293 | 3.043 | 9568.525 | 6434 | 6434 | 6115 | 6115 | 6257 | 6257 | 6092.5 | 6092.5 | 30.49 | 30.49 | 38.18 | 38.18 | 26.2 | 26.2 | 37.82 | 37.82 | 10.2 | 10.2 | 16 | 16 | 9.4 | 9.4 | 15.95 | 15.95 | 11.88 | 11.88 | 4.25 | 4.25 | 13.85 | 13.85 | 4.52 | 4.52 | 101.2282 | 1789.8887 | 9.0982 | 43.7456 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
2026-06-09 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 901.86 | 909.97 | 860.7 | 913.12 | 517.47 | 506.17 | 509.38 | 524.47 | 1419.33 | 1416.14 | 1370.08 | 1437.59 | 3585.65 | 2057.49 | 5643.14 | 9735 | 5657 | 15392 | 6265.0601 | 6180.8096 | 6234.3423 | 648.4494 | 657.8937 | 641.515 | -30 | 519.3719 | 519.9884 | 368.1042 | 366.6281 | 4.2781 | 9563.3068 | 6434 | 6434 | 6092.5 | 6092.5 | 6270 | 6270 | 6092.5 | 6092.5 | 30.49 | 30.49 | 37.82 | 37.82 | 26.27 | 26.27 | 37.82 | 37.82 | 10.2 | 10.2 | 15.95 | 15.95 | 9.5 | 9.5 | 15.95 | 15.95 | 11.88 | 11.88 | 4.52 | 4.52 | 13.6 | 13.6 | 4.52 | 4.52 | 95.1527 | 1546.1486 | 8.7336 | 43.0266 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-06-10 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 896.82 | 916.68 | 864.36 | 904.25 | 561.57 | 502.37 | 492.96 | 522.19 | 1458.39 | 1419.05 | 1357.32 | 1426.44 | 3582.11 | 2079.09 | 5661.2 | 9735 | 5651 | 15386 | 6276.4988 | 6200.9712 | 6248.7611 | 648.4943 | 656.6162 | 640.9863 | -30 | 519.6532 | 520.2969 | 370.1359 | 367.9449 | 3.2134 | 9619.8515 | 6434 | 6434 | 6115 | 6115 | 6283 | 6283 | 6115 | 6115 | 30.49 | 30.49 | 38.18 | 38.18 | 26.33 | 26.33 | 38.18 | 38.18 | 10.2 | 10.2 | 16 | 16 | 9.6 | 9.6 | 16 | 16 | 11.88 | 11.88 | 4.25 | 4.25 | 13.35 | 13.35 | 4.25 | 4.25 | 104.2621 | 904.7086 | 8.7617 | 43.1385 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-06-11 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 888.74 | 916.99 | 851.72 | 898.62 | 493.7 | 510.98 | 509.31 | 500.06 | 1382.44 | 1427.97 | 1361.03 | 1398.68 | 3556.07 | 2014.05 | 5570.12 | 9720 | 5614 | 15334 | 6276.9844 | 6198.8044 | 6248.716 | 648.4025 | 657.1433 | 640.998 | -30 | 524.2048 | 524.7772 | 369.09 | 363.2529 | 3.0213 | 9497.1119 | 6434 | 6434 | 6115 | 6115 | 6283 | 6283 | 6115 | 6115 | 30.49 | 30.49 | 38.18 | 38.18 | 26.33 | 26.33 | 38.18 | 38.18 | 10.2 | 10.2 | 16 | 16 | 9.6 | 9.6 | 16 | 16 | 11.88 | 11.88 | 4.25 | 4.25 | 13.35 | 13.35 | 4.25 | 4.25 | 99.1964 | 1180.1177 | 8.9219 | 43.4284 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-06-12 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 891.85 | 887.53 | 860.47 | 902.71 | 506.83 | 501.76 | 513.1 | 530.55 | 1398.68 | 1389.29 | 1373.57 | 1433.26 | 3542.56 | 2052.24 | 5594.8 | 9665 | 5645 | 15310 | 6275.2294 | 6197.565 | 6246.7411 | 644.5509 | 655.7579 | 594.2363 | -30 | 524.0822 | 524.6679 | 366.9616 | 365.4344 | 3.7689 | 9551.1257 | 6434 | 6434 | 6115 | 6115 | 6283 | 6283 | 6115 | 6115 | 30.49 | 30.49 | 38.18 | 38.18 | 26.33 | 26.33 | 38.18 | 38.18 | 10.2 | 10.2 | 16 | 16 | 9.6 | 9.6 | 16 | 16 | 11.88 | 11.88 | 4.25 | 4.25 | 13.35 | 13.35 | 4.25 | 4.25 | 98.3953 | 1116.1149 | 8.9724 | 43.4688 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-06-13 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 905.88 | 908.65 | 853.71 | 870.82 | 491.21 | 499.09 | 512 | 525.42 | 1397.09 | 1407.74 | 1365.71 | 1396.24 | 3539.06 | 2027.72 | 5566.78 | 9700 | 5616 | 15316 | 6278.5562 | 6197.048 | 6248.8665 | 645.4731 | 655.7526 | 606.5443 | -30 | 522.6095 | 523.2034 | 366.7089 | 363.4617 | 2.7202 | 9502.8008 | 6434 | 6434 | 6115 | 6115 | 6283 | 6283 | 6115 | 6115 | 30.49 | 30.49 | 38.18 | 38.18 | 26.33 | 26.33 | 38.18 | 38.18 | 10.2 | 10.2 | 16 | 16 | 9.6 | 9.6 | 16 | 16 | 11.88 | 11.88 | 4.25 | 4.25 | 13.35 | 13.35 | 4.25 | 4.25 | 98.5668 | 1494.5089 | 8.9219 | 43.4956 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
2026-06-14 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295.53 | 1312.62 | 1371.77 | 1414.66 | 1295.53 | 1312.62 | 1371.77 | 1414.66 | 0 | 5394.58 | 5394.58 | 0 | 14974 | 14974 | 0 | 6196.224 | 6196.224 | 622.1777 | 653.5319 | 613.364 | -30 | 521.9497 | 522.539 | 362.8756 | 360.2631 | 4.7246 | 9339.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6283 | 6283 | 6115 | 6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.33 | 26.33 | 38.18 | 38.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 13.35 | 4.25 | 4.25 | 98.043 | 412.7938 | 9 | 43.5893 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
2026-06-15 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 899.47 | 893.49 | 856.74 | 890.88 | 488.29 | 496.21 | 510.35 | 521.01 | 1387.76 | 1389.7 | 1367.09 | 1411.89 | 3540.58 | 2015.86 | 5556.44 | 9735 | 5628 | 15363 | 6276.5425 | 6057.299 | 6197.0016 | 648.4186 | 657.1404 | 641.75 | -30 | 522.6793 | 523.2456 | 366.7432 | 361.6768 | 3.6885 | 9377.6471 | 6434 | 6434 | 6115 | 6115 | 6283 | 6283 | 5563 | 6115 | 30.49 | 30.49 | 38.18 | 38.18 | 26.33 | 26.33 | 28.46 | 38.18 | 10.2 | 10.2 | 16 | 16 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 16 | 11.88 | 11.88 | 4.25 | 4.25 | 13.35 | 13.35 | 18.24 | 4.25 | 108.7965 | 1087.2713 | 8.9492 | 43.4688 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-06-16 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 900.47 | 913.38 | 849.55 | 876.15 | 513.47 | 518.76 | 427.18 | 546.04 | 1413.94 | 1432.14 | 1276.73 | 1422.19 | 3539.55 | 2005.45 | 5545 | 9723 | 5622 | 15345 | 6278.4722 | 6083.8904 | 6208.0982 | 648.3595 | 657.9028 | 639.9335 | -29.8958 | 518.8963 | 519.4923 | 366.8673 | 361.3555 | 4.7211 | 9386.0942 | 6434 | 6434 | 6115 | 6115 | 6283 | 6283 | 5563 | 6115 | 30.49 | 30.49 | 38.18 | 38.18 | 26.33 | 26.33 | 28.46 | 38.18 | 10.2 | 10.2 | 16 | 16 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 16 | 11.88 | 11.88 | 4.25 | 4.25 | 13.35 | 13.35 | 18.24 | 4.25 | 111.639 | 1073.7304 | 8.9729 | 43.5983 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-06-17 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 863.11 | 907.55 | 850.36 | 932.62 | 490.34 | 517.87 | 434.93 | 553.24 | 1353.45 | 1425.42 | 1285.29 | 1485.86 | 3553.64 | 1996.38 | 5550.02 | 9735 | 5657 | 15392 | 6273.947 | 6079.5849 | 6204.0336 | 648.0696 | 655.3205 | 639.9316 | -30 | 518.9683 | 519.5682 | 366.9302 | 360.5782 | 5.9308 | 9359.7729 | 6434 | 6434 | 6115 | 6115 | 6283 | 6283 | 5563 | 6115 | 30.49 | 30.49 | 38.18 | 38.18 | 26.33 | 26.33 | 28.46 | 38.18 | 10.2 | 10.2 | 16 | 16 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 16 | 11.88 | 11.88 | 4.25 | 4.25 | 13.35 | 13.35 | 18.24 | 4.25 | 99.1775 | 1241.4177 | 8.9999 | 43.5044 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
2026-06-18 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 865.56 | 893.88 | 862.05 | 923.57 | 487.53 | 511.82 | 442.8 | 543.94 | 1353.09 | 1405.7 | 1304.85 | 1467.51 | 3545.06 | 1986.09 | 5531.15 | 9723 | 5591 | 15314 | 6273.3221 | 6007.1743 | 6177.7554 | 648.0282 | 656.2792 | 640.4532 | -30 | 520.1249 | 520.7524 | 367.5685 | 361.1826 | 4.5 | 9335.7493 | 6434 | 6434 | 6115 | 6115 | 6283 | 6283 | 5563 | 5862 | 30.49 | 30.49 | 38.18 | 38.18 | 26.33 | 26.33 | 28.46 | 38.6 | 10.2 | 10.2 | 16 | 16 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 15.8 | 11.88 | 11.88 | 4.25 | 4.25 | 13.35 | 13.35 | 18.24 | 8.16 | 97.1124 | 1331.1955 | 8.9492 | 43.4908 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
2026-06-19 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 930.9 | 971.39 | 831.33 | 862.99 | 517.26 | 536.87 | 438.54 | 522.1 | 1448.16 | 1508.26 | 1269.87 | 1385.09 | 3596.61 | 2014.77 | 5611.38 | 9735 | 5593 | 15328 | 6164.5376 | 6017.1866 | 6111.6311 | 647.9803 | 659.2675 | 630.6002 | -30 | 518.4936 | 519.1546 | 367.45 | 366.0869 | 4.6722 | 9361.2318 | 6434 | 6434 | 5862 | 5862 | 6283 | 6283 | 5563 | 5862 | 30.49 | 30.49 | 38.6 | 38.6 | 26.33 | 26.33 | 28.46 | 38.6 | 10.2 | 10.2 | 15.8 | 15.8 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 15.8 | 11.88 | 11.88 | 8.16 | 8.16 | 13.35 | 13.35 | 18.24 | 8.16 | 94.8303 | 2410.9249 | 9.0625 | 43.7456 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
2026-06-20 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366.84 | 1423.33 | 1193.39 | 1354.56 | 1366.84 | 1423.33 | 1193.39 | 1354.56 | 0 | 5338.12 | 5338.12 | 0 | 14936 | 14936 | 0 | 6015.2071 | 6015.2071 | 619.4093 | 647.9901 | 581.4718 | -30 | 512.6738 | 513.5237 | 363.9183 | 357.3996 | 4.8279 | 8994.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6283 | 6283 | 5563 | 5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.33 | 26.33 | 28.46 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 13.35 | 18.24 | 8.16 | 101.3392 | 894.3891 | 8.5476 | 42.875 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
2026-06-21 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.46 | 1233.13 | 1170.56 | 1336.43 | 1342.46 | 1233.13 | 1170.56 | 1336.43 | 0 | 5082.58 | 5082.58 | 0 | 14250 | 14250 | 0 | 6006.479 | 6006.479 | 621.1888 | 649.3929 | 611.2302 | -30 | 511.704 | 512.5588 | 363.6473 | 356.6723 | 5.3319 | 8963.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6283 | 6283 | 5563 | 5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.33 | 26.33 | 28.46 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 13.35 | 18.24 | 8.16 | 107.9873 | 1525.3819 | 8.359 | 42.2188 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-06-22 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 981.48 | 867.2 | 823.97 | 932.44 | 548.9 | 473.67 | 453.18 | 567.39 | 1530.38 | 1340.87 | 1277.15 | 1499.83 | 3605.09 | 2043.14 | 5648.23 | 9691 | 5624 | 15315 | 6077.8876 | 6006.3862 | 6052.0233 | 647.9384 | 655.5672 | 639.3843 | -30 | 517.3597 | 518.1159 | 367.3749 | 368.8038 | 7.2961 | 9338.7262 | 6283 | 6283 | 5862 | 5862 | 6283 | 6283 | 5563 | 5862 | 26.33 | 26.33 | 38.6 | 38.6 | 26.33 | 26.33 | 28.46 | 38.6 | 9.6 | 9.6 | 15.8 | 15.8 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 15.8 | 13.35 | 13.35 | 8.16 | 8.16 | 13.35 | 13.35 | 18.24 | 8.16 | 98.6298 | 5351.4829 | 8.5469 | 42.6562 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-06-23 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 985.81 | 893.44 | 833.77 | 934.39 | 563.55 | 499.22 | 454.86 | 546.88 | 1549.36 | 1392.66 | 1288.63 | 1481.27 | 3647.41 | 2064.51 | 5711.92 | 9735 | 5600 | 15335 | 6156.7108 | 6090.5779 | 6132.8078 | 648.0832 | 657.8701 | 636.2988 | -30 | 518.2609 | 519.0237 | 366.9189 | 372.476 | 3.7788 | 9557.6113 | 6434 | 6434 | 5862 | 5862 | 6434 | 6434 | 5563 | 5862 | 30.49 | 30.49 | 38.6 | 38.6 | 30.49 | 30.49 | 28.46 | 38.6 | 10.2 | 10.2 | 15.8 | 15.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 15.8 | 11.88 | 11.88 | 8.16 | 8.16 | 11.88 | 11.88 | 18.24 | 8.16 | 104.0597 | 5621.3755 | 8.6994 | 42.9375 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-06-24 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 1032.89 | 906.98 | 832.36 | 931.71 | 556.18 | 524 | 452.12 | 542.87 | 1589.07 | 1430.98 | 1284.48 | 1474.58 | 3703.94 | 2075.17 | 5779.11 | 9721 | 5627 | 15348 | 6161.5744 | 6094.5974 | 6137.5242 | 648.1133 | 656.625 | 631.5335 | -30 | 516.839 | 517.6971 | 367.1744 | 376.5383 | 3.915 | 9669.2784 | 6434 | 6434 | 5862 | 5862 | 6434 | 6434 | 5563 | 5862 | 30.49 | 30.49 | 38.6 | 38.6 | 30.49 | 30.49 | 28.46 | 38.6 | 10.2 | 10.2 | 15.8 | 15.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 15.8 | 11.88 | 11.88 | 8.16 | 8.16 | 11.88 | 11.88 | 18.24 | 8.16 | 104.1737 | 5330.3689 | 8.4219 | 42.5227 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-06-25 | 俄羅斯 | 俄羅斯 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 975.35 | 918.03 | 844.89 | 914.57 | 605.6 | 548.19 | 450.09 | 508.76 | 1580.95 | 1466.22 | 1294.98 | 1423.33 | 3652.84 | 2112.64 | 5765.48 | 9592 | 5646 | 15238 | 6139.3071 | 6028.2227 | 6098.6025 | 636.3586 | 653.7251 | 624.8555 | -19.9745 | 501.8196 | 502.75 | 365.7558 | 378.362 | 3.3791 | 9654.4937 | 6397 | 6397 | 5862 | 5862 | 6283 | 6283 | 5563 | 5862 | 30.55 | 30.55 | 38.6 | 38.6 | 26.33 | 26.33 | 28.46 | 38.6 | 7.2 | 7.2 | 15.8 | 15.8 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 15.8 | 12.09 | 12.09 | 8.16 | 8.16 | 13.35 | 13.35 | 18.24 | 8.16 | 89.8564 | 4172.9073 | 9.16 | 43.9375 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-06-26 | 俄羅斯 | 1097 | 俄羅斯 | 印尼 | 俄羅斯 | 澳洲 | 俄羅斯 | 印尼 | 944.64 | 824.53 | 898.2 | 908.22 | 535.25 | 483.14 | 482.05 | 541.33 | 1479.89 | 1307.67 | 1380.25 | 1449.55 | 3575.59 | 2041.77 | 5617.36 | 9627 | 5622 | 15249 | 6234.8186 | 6228.181 | 6232.406 | 642.358 | 657.347 | 621.1356 | -23.1457 | 503.829 | 504.7625 | 366.402 | 368.3756 | 3.3613 | 9605.9054 | 6397 | 6283 | 6397 | 5862 | 6397 | 6283 | 6397 | 5862 | 30.55 | 26.33 | 30.55 | 38.6 | 30.55 | 26.33 | 30.55 | 38.6 | 7.2 | 9.6 | 7.2 | 15.8 | 7.2 | 9.6 | 7.2 | 15.8 | 12.09 | 13.35 | 12.09 | 8.16 | 12.09 | 13.35 | 12.09 | 8.16 | 89.2757 | 3316.4998 | 8.7972 | 43.2188 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-06-27 | 俄羅斯 | 1097 | 俄羅斯 | 印尼 | 俄羅斯 | 俄羅斯 | 俄羅斯 | 俄羅斯 | 1016.54 | 818.57 | 781.85 | 902.47 | 543.9 | 462.33 | 525.4 | 503.73 | 1560.44 | 1280.9 | 1307.25 | 1406.2 | 3519.43 | 2035.36 | 5554.79 | 9430 | 5586 | 15016 | 6233.2978 | 6397 | 6293.2808 | 627.0709 | 636.2817 | 613.7951 | -16.5681 | 500.843 | 501.7814 | 362.6963 | 369.9247 | 4.571 | 9740.5206 | 6397 | 6283 | 6397 | 5862 | 6397 | 6397 | 6397 | 6397 | 30.55 | 26.33 | 30.55 | 38.6 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 7.2 | 9.6 | 7.2 | 15.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12.09 | 13.35 | 12.09 | 8.16 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 89.1222 | 1912.797 | 9.2849 | 44.1562 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-06-28 |  |  |  |  | 俄羅斯 | 澳洲 | 俄羅斯 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492.19 | 1244.22 | 1331.85 | 1202.94 | 1492.19 | 1244.22 | 1331.85 | 1202.94 | 0 | 5271.2 | 5271.2 | 0 | 14306 | 14306 | 0 | 6247.999 | 6247.999 | 596.3217 | 634.7109 | 574.6882 | -20.064 | 512.8771 | 513.7463 | 359.7246 | 368.4608 | 5.9581 | 9632.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6397 | 6283 | 6397 | 5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 26.33 | 30.55 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9.6 | 7.2 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 13.35 | 12.09 | 8.16 | 97.2017 | 3264.0024 | 9.66 | 45 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-06-29 | 俄羅斯 | 澳洲 | 俄羅斯 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 俄羅斯 | 印尼 | 914.85 | 872.31 | 844.24 | 802.72 | 533.19 | 516.8 | 475.16 | 481.57 | 1448.04 | 1389.11 | 1319.4 | 1284.29 | 3434.12 | 2006.72 | 5440.84 | 9373 | 5465 | 14838 | 6242.9872 | 6208.9624 | 6230.438 | 625.354 | 638.3278 | 610.1738 | -23.6317 | 505.9853 | 506.8802 | 362.2672 | 366.6828 | 4.4423 | 9558.7442 | 6397 | 6283 | 6397 | 5862 | 6283 | 6283 | 6397 | 5862 | 30.55 | 26.33 | 30.55 | 38.6 | 26.33 | 26.33 | 30.55 | 38.6 | 7.2 | 9.6 | 7.2 | 15.8 | 9.6 | 9.6 | 7.2 | 15.8 | 12.09 | 13.35 | 12.09 | 8.16 | 13.35 | 13.35 | 12.09 | 8.16 | 92.9525 | 5328.2486 | 9.4723 | 44.5625 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-06-30 | 澳洲 | 澳洲 | 俄羅斯 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 俄羅斯 | 印尼 | 902.68 | 793.52 | 859.21 | 829.63 | 502.04 | 450.73 | 484.41 | 489.19 | 1404.72 | 1244.25 | 1343.62 | 1318.82 | 3385.04 | 1926.37 | 5311.41 | 9621 | 5409 | 15030 | 6208.7544 | 6204.7563 | 6207.3044 | 642.2058 | 657.1595 | 623.768 | -30 | 515.8894 | 516.563 | 368.2972 | 353.3872 | 0 | 9177.9474 | 6283 | 6283 | 6397 | 5862 | 6283 | 6283 | 6397 | 5862 | 26.33 | 26.33 | 30.55 | 38.6 | 26.33 | 26.33 | 30.55 | 38.6 | 9.6 | 9.6 | 7.2 | 15.8 | 9.6 | 9.6 | 7.2 | 15.8 | 13.35 | 13.35 | 12.09 | 8.16 | 13.35 | 13.35 | 12.09 | 8.16 | 96.8886 | 3007.1984 | 9.0977 | 43.8125 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
2026-07-01 | 澳洲 | 澳洲 | 俄羅斯 | 印尼 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 939.8125 | 812.0547 | 846.5312 | 807.3789 | 538.5 | 450.7344 | 500.4844 | 490.0508 | 1478.3125 | 1262.7891 | 1347.0156 | 1297.4297 | 3405.7773 | 1979.7695 | 5385.5469 | 9735 | 5629 | 15364 | 6211.5326 | 6174.1313 | 6197.7836 | 647.6643 | 655.5711 | 639.0911 | -29.9338 | 513.068 | 513.7812 | 368.4828 | 350.5303 | 4.0192 | 9089.7847 | 6283 | 6283 | 6397 | 5862 | 6216 | 6216 | 6397 | 5862 | 26.33 | 26.33 | 30.55 | 38.6 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 9.6 | 9.6 | 7.2 | 15.8 | 8 | 8 | 7.2 | 15.8 | 13.35 | 13.35 | 12.09 | 8.16 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 103.1593 | 4080.9346 | 8.973 | 43.6608 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
2026-07-02 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 964.6406 | 849.0586 | 834.2422 | 814.6367 | 556.0938 | 500.6523 | 474.457 | 458.9492 | 1520.7344 | 1349.7109 | 1308.6992 | 1273.5859 | 3462.5781 | 1990.1523 | 5452.7305 | 9727 | 5635 | 15362 | 6176.3233 | 6177.5149 | 6176.7582 | 646.5718 | 659.8176 | 634.7268 | -30 | 513.8195 | 514.3849 | 370.921 | 354.9493 | 3.2434 | 9173.1511 | 6216 | 6216 | 6397 | 5862 | 6216 | 6216 | 6397 | 5862 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 8 | 8 | 7.2 | 15.8 | 8 | 8 | 7.2 | 15.8 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 107.1485 | 3447.6354 | 9.1602 | 43.9778 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
2026-07-03 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 俄羅斯 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 983.1641 | 813.1523 | 839.5039 | 830.9531 | 537.6953 | 450.9531 | 455.6328 | 453.7656 | 1520.8594 | 1264.1055 | 1295.1367 | 1284.7188 | 3466.7734 | 1898.0469 | 5364.8203 | 9735 | 5493 | 15228 | 6174.98 | 6226.0942 | 6193.0639 | 647.4216 | 654.5996 | 637.8082 | -30 | 512.811 | 513.3567 | 371.2281 | 352.2997 | 3.4976 | 9128.713 | 6216 | 6216 | 6397 | 5862 | 6397 | 6216 | 6397 | 5862 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 30.55 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 8 | 8 | 7.2 | 15.8 | 7.2 | 8 | 7.2 | 15.8 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 12.09 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 104.6799 | 4186.6625 | 9.0978 | 43.8794 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
2026-07-04 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 966.5547 | 815.8125 | 823.9688 | 839.1562 | 540.4297 | 460.9844 | 470.4961 | 457.6797 | 1506.9844 | 1276.7969 | 1294.4648 | 1296.8359 | 3445.4922 | 1929.5898 | 5375.082 | 9728 | 5471 | 15199 | 6173.0677 | 6176.1683 | 6174.1808 | 647.483 | 657.144 | 638.356 | -30 | 514.3117 | 514.9689 | 370.8072 | 353.6471 | 3.4288 | 9135.6846 | 6216 | 6216 | 6397 | 5862 | 6216 | 6216 | 6397 | 5862 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 8 | 8 | 7.2 | 15.8 | 8 | 8 | 7.2 | 15.8 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 102.3148 | 5578.0607 | 8.9224 | 43.5983 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
2026-07-05 | 南非: 俄羅斯; 南非: 南非; 俄羅斯: 俄羅斯; 印尼: 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.2422 | 1120.7031 | 1292.8008 | 1233.7734 | 1415.2422 | 1120.7031 | 1292.8008 | 1233.7734 | 0 | 5062.5195 | 5062.5195 | 0 | 14319 | 14319 | 0 | 6226.5481 | 6226.5481 | 602.324 | 648.8485 | 588.3106 | -30 | 509.7027 | 510.479 | 365.1037 | 353.5526 |  | 9210.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6397 | 6216 | 6397 | 5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 7.2 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 99.0082 | 715.1575 | 9.0622 | 43.7188 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
2026-07-06 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 俄羅斯 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 939.9922 | 813.9844 | 815.8828 | 847.4375 | 525.4219 | 474.0078 | 458.7969 | 463.3516 | 1465.4141 | 1287.9922 | 1274.6797 | 1310.7891 | 3417.2969 | 1921.5781 | 5338.875 | 9609 | 5458 | 15067 | 6171.4273 | 6223.3466 | 6190.1142 | 641.7221 | 655.7617 | 619.7529 | -8.0807 | 513.1445 | 513.9921 | 366.8584 | 354.3423 | 2.769 | 9177.2656 | 6216 | 6216 | 6397 | 5862 | 6397 | 6216 | 6397 | 5862 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 30.55 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 8 | 8 | 7.2 | 15.8 | 7.2 | 8 | 7.2 | 15.8 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 12.09 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 93.3323 | 6098.1221 | 9.2224 | 43.75 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
2026-07-07 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 俄羅斯 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 968.8906 | 851.2891 | 813.0703 | 851.2812 | 580.9453 | 481.0312 | 463.3984 | 488.1562 | 1549.8359 | 1332.3203 | 1276.4688 | 1339.4375 | 3484.5312 | 2013.5312 | 5498.0625 | 9707 | 5647 | 15354 | 6171.7508 | 6224.055 | 6190.9059 | 645.8994 | 652.658 | 639.3926 | 2.9576 | 514.6047 | 515.4937 | 366.8766 | 358.0867 | 3.3072 | 9275.4292 | 6216 | 6216 | 6397 | 5862 | 6397 | 6216 | 6397 | 5862 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 30.55 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 8 | 8 | 7.2 | 15.8 | 7.2 | 8 | 7.2 | 15.8 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 12.09 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 92.3439 | 7277.993 | 9.0625 | 43.728 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
2026-07-08 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 俄羅斯 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 973.7109 | 844.8672 | 808.875 | 790.1641 | 594.1562 | 494.0781 | 455.7344 | 462.8984 | 1567.8672 | 1338.9453 | 1264.6094 | 1253.0625 | 3417.6172 | 2006.8672 | 5424.4844 | 9547 | 5622 | 15169 | 6176.9928 | 6229.0373 | 6196.2474 | 633.1883 | 651.619 | 590.8496 | 3.0924 | 512.0583 | 512.9066 | 365.3204 | 357.6033 | 6.8863 | 9270.9009 | 6216 | 6216 | 6397 | 5862 | 6397 | 6216 | 6397 | 5862 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 30.55 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 8 | 8 | 7.2 | 15.8 | 7.2 | 8 | 7.2 | 15.8 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 12.09 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 84.3318 | 6282.6259 | 9.3477 | 44.4062 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
2026-07-09 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 俄羅斯 | 944.0547 | 852.9453 | 805.3984 | 811.5859 | 562.9453 | 499.6094 | 463.9922 | 473.4766 | 1507 | 1352.5547 | 1269.3906 | 1285.0625 | 3413.9844 | 2000.0234 | 5414.0078 | 9655 | 5591 | 15246 | 6174.5457 | 6300.8399 | 6221.2009 | 642.6778 | 654.5933 | 624.3235 | -17.582 | 513.7212 | 514.6432 | 367.6294 | 355.11 | 4.5612 | 9243.3386 | 6216 | 6216 | 6397 | 5862 | 6216 | 6216 | 6397 | 6397 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 30.55 | 8 | 8 | 7.2 | 15.8 | 8 | 8 | 7.2 | 7.2 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 12.09 | 93.048 | 6117.4573 | 9.3727 | 44.3484 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
2026-07-10 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 俄羅斯 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 俄羅斯 | 965.9844 | 793.7656 | 824.0391 | 834.0938 | 527.8359 | 443.9219 | 458.8203 | 452.5234 | 1493.8203 | 1237.6875 | 1282.8594 | 1286.6172 | 3417.8828 | 1883.1016 | 5300.9844 | 9713 | 5413 | 15126 | 6303.8093 | 6303.5966 | 6303.7338 | 645.8274 | 659.4842 | 613.3613 | -18.3156 | 511.1792 | 512.3027 | 368.6123 | 350.4551 |  | 9243.1918 | 6216 | 6216 | 6397 | 6397 | 6216 | 6216 | 6397 | 6397 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 30.55 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 30.55 | 8 | 8 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 7.2 | 7.2 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 12.09 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 12.09 | 65.113 | 2787.9617 | 9.5352 | 44.6875 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
2026-07-11 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 俄羅斯 | 南非 | 南非 | 印尼 | 印尼 | 799.9297 | 734.4844 | 703.7266 | 258.625 | 446.4922 | 409.0938 | 400.2656 | 214.2969 | 1246.4219 | 1143.5781 | 1103.9922 | 472.9219 | 2496.7656 | 1470.1484 | 3966.9141 | 6846 | 4296 | 11142 | 6285.7645 | 6068.0183 | 6205.0672 | 450.7706 | 652.1234 | 366.3394 | -29.0001 | 513.6538 | 514.9058 | 346.1952 | 356.0325 |  | 9243.3161 | 6216 | 6216 | 6397 | 6397 | 6216 | 6216 | 5862 | 5862 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 30.55 | 26.86 | 26.86 | 38.6 | 38.6 | 8 | 8 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 15.8 | 15.8 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 12.09 | 13.43 | 13.43 | 8.16 | 8.16 | 111.9359 | 1475.4422 | 9.2853 | 44.4688 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
2026-07-12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.3828 | 1159.5625 | 1086.4844 | 319.0547 | 1259.3828 | 1159.5625 | 1086.4844 | 319.0547 | 0 | 3824.4844 | 3824.4844 | 0 | 10380 | 10380 | 0 | 6085.9012 | 6085.9012 | 489.0701 | 643.5488 | 329.9034 | -28.0262 | 515.5573 | 516.6056 | 352.9313 | 368.4474 |  | 9381.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6216 | 6216 | 5862 | 5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.86 | 26.86 | 38.6 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 13.43 | 8.16 | 8.16 | 108.8927 | 817.5435 | 13.1875 | 51.7188 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | bar: 南非 to 印尼
2026-07-13 | [8 empty] | 985.1406 | 876.4922 | 812.8984 | 822.8984 | 567.9062 | 500.8516 | 474.0625 | 473.4453 | 1553.0469 | 1377.3438 | 1286.9609 | 1296.3438 | 3497.4297 | 2016.2656 | 5513.6953 | 9645 | 5557 | 15202 | 6050.4292 | 6049.6441 | 6050.1421 | 641.1305 | 649.5748 | 633.359 | -30 | 521.1033 | 521.666 | 375.0602 | 362.6954 | 3.7795 | 9181.1966 | 6216 | 6216 | 5862 | 5862 | 6216 | 6216 | 5862 | 5862 | 26.86 | 26.86 | 38.6 | 38.6 | 26.86 | 26.86 | 38.6 | 38.6 | 8 | 8 | 15.8 | 15.8 | 8 | 8 | 15.8 | 15.8 | 13.43 | 13.43 | 8.16 | 8.16 | 13.43 | 13.43 | 8.16 | 8.16 | 103.0139 | 3526.8275 | 9.4718 | 44.6162 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | bar: 澳洲 to 印尼
2026-07-14 | 南非 | 南非 | 印尼 | 印尼 | 南非 | 南非 | 澳洲 | 印尼 | 991.3906 | 906.9375 | 821.5 | 854.1719 | 587.4844 | 499.7109 | 481.4922 | 467.0547 | 1578.875 | 1406.6484 | 1302.9922 | 1321.2266 | 3574 | 2035.7422 | 5609.7422 | 9694 | 5598 | 15292 | 6050.0269 | 5980.3357 | 6024.7364 | 645.7564 | 656.1064 | 634.7078 | -30 | 520.0432 | 520.7123 | 374.3373 | 366.8416 | 3.5201 | 9247.1593 | 6216 | 6216 | 5862 | 5862 | 6216 | 6216 | 5563 | 5862 | 26.86 | 26.86 | 38.6 | 38.6 | 26.86 | 26.86 | 28.46 | 38.6 | 8 | 8 | 15.8 | 15.8 | 8 | 8 | 7.2 | 15.8 | 13.43 | 13.43 | 8.16 | 8.16 | 13.43 | 13.43 | 18.24 | 8.16 | 103.9398 | 4774.9232 | 9.1875 | 44 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-07-15 | [8 empty] | 918.3516 | 797.3984 | 811.8594 | 925.7109 | 573.8984 | 508.3047 | 438.0703 | 517.0625 | 1492.25 | 1305.7031 | 1249.9297 | 1442.7734 | 3453.3203 | 2037.3359 | 5490.6562 | 9712 | 5611 | 15323 | 6017.0143 | 5985.7483 | 6005.4129 | 647.886 | 656.8101 | 639.3926 | -30 | 518.627 | 519.3525 | 373.8371 | 358.3278 | 3.8446 | 9003.5753 | 6174 | 6174 | 5862 | 5862 | 6216 | 6216 | 5563 | 5862 | 26.53 | 26.53 | 38.6 | 38.6 | 26.86 | 26.86 | 28.46 | 38.6 | 11.1 | 11.1 | 15.8 | 15.8 | 8 | 8 | 7.2 | 15.8 | 13.13 | 13.13 | 8.16 | 8.16 | 13.43 | 13.43 | 18.24 | 8.16 | 103.733 | 2908.6028 | 9.4729 | 44.6829 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | bar: 澳洲 to 印尼
2026-07-16 | [8 empty] | 891.2422 | 800.4766 | 836.3047 | 933.1016 | 548.9219 | 519.7578 | 429.5312 | 527.5156 | 1440.1641 | 1320.2344 | 1265.8359 | 1460.6172 | 3461.125 | 2025.7266 | 5486.8516 | 9722 | 5583 | 15305 | 6014.4985 | 5963.1974 | 5995.5583 | 647.8339 | 655.1279 | 640.6893 | -30 | 519.3584 | 520.1411 | 372.4625 | 358.5006 | 5.7434 | 8993.1364 | 6174 | 6174 | 5862 | 5862 | 6174 | 6174 | 5563 | 5862 | 26.53 | 26.53 | 38.6 | 38.6 | 26.53 | 26.53 | 28.46 | 38.6 | 11.1 | 11.1 | 15.8 | 15.8 | 11.1 | 11.1 | 7.2 | 15.8 | 13.13 | 13.13 | 8.16 | 8.16 | 13.13 | 13.13 | 18.24 | 8.16 | 105.5322 | 3446.8915 | 8.9219 | 43.4734 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | bar: 澳洲 to 印尼
2026-07-17 | [8 empty] | 861 | 724.7266 | 901.0469 | 951.3516 | 524.0469 | 472.7969 | 453.1719 | 543.0938 | 1385.0469 | 1197.5234 | 1354.2188 | 1494.4453 | 3438.125 | 1993.1094 | 5431.2344 | 9735 | 5630 | 15365 | 6171.3061 | 5950.0618 | 6090.1157 | 648.0471 | 654.0684 | 641.0021 | -30 | 521.4749 | 522.1761 | 373.0249 | 353.4809 | 5.6833 | 9007.063 | 6174 | 6174 | 6169 | 6169 | 6174 | 6174 | 5563 | 5862 | 26.53 | 26.53 | 38.08 | 38.08 | 26.53 | 26.53 | 28.46 | 38.6 | 11.1 | 11.1 | 16.14 | 16.14 | 11.1 | 11.1 | 7.2 | 15.8 | 13.13 | 13.13 | 4.84 | 4.84 | 13.13 | 13.13 | 18.24 | 8.16 | 108.3266 | 3349.8192 | 9.4379 | 44.5625 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | bar: 澳洲 to 印尼
2026-07-18 | [8 empty] | 855.8906 | 719.75 | 878.6484 | 896.0938 | 486.9297 | 438 | 469.8203 | 528.2969 | 1342.8203 | 1157.75 | 1348.4688 | 1424.3906 | 3350.3828 | 1923.0469 | 5273.4297 | 9724 | 5627 | 15351 | 6171.3514 | 5939.0141 | 6086.6256 | 648.0193 | 654.2676 | 643.1407 | -30 | 526.2993 | 526.937 | 372.6503 | 343.5235 | 2.9351 | 8748.3219 | 6174 | 6174 | 6169 | 6169 | 6174 | 6174 | 5563 | 5862 | 26.53 | 26.53 | 38.08 | 38.08 | 26.53 | 26.53 | 28.46 | 38.6 | 11.1 | 11.1 | 16.14 | 16.14 | 11.1 | 11.1 | 7.2 | 15.8 | 13.13 | 13.13 | 4.84 | 4.84 | 13.13 | 13.13 | 18.24 | 8.16 | 120.648 | 7177.2256 | 9.4727 | 44.5938 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | bar: 澳洲 to 印尼
2026-07-19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323.4688 | 1136.9844 | 1348.8672 | 1343.6641 | 1323.4688 | 1136.9844 | 1348.8672 | 1343.6641 | 0 | 5152.9844 | 5152.9844 | 0 | 14960 | 14960 | 0 | 6010.9741 | 6010.9741 | 620.9089 | 651.9434 | 579.9005 | -30 | 523.574 | 524.2326 | 368.2632 | 344.4508 | 7.1054 | 8662.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6174 | 6174 | 5862 | 5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.53 | 26.53 | 38.6 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11.1 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.13 | 13.13 | 8.16 | 8.16 | 112.3642 | 2996.3263 | 9.7227 | 45.0938 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | bar: 南非 to 印尼
2026-07-20 | [8 empty] | 873.6172 | 754.6172 | 878.4531 | 925.9453 | 471.8516 | 419.9922 | 492.1797 | 515.6406 | 1345.4688 | 1174.6094 | 1370.6328 | 1441.5859 | 3432.6328 | 1899.6641 | 5332.2969 | 9699 | 5467 | 15166 | 6171.3717 | 6171.3474 | 6171.363 | 648.1957 | 655.7599 | 641.7418 | -30 | 527.1487 | 527.8704 | 374.5172 | 351.5955 | 3.5332 | 9078.5406 | 6174 | 6174 | 6169 | 6169 | 6174 | 6174 | 6169 | 6169 | 26.53 | 26.53 | 38.08 | 38.08 | 26.53 | 26.53 | 38.08 | 38.08 | 11.1 | 11.1 | 16.14 | 16.14 | 11.1 | 11.1 | 16.14 | 16.14 | 13.13 | 13.13 | 4.84 | 4.84 | 13.13 | 13.13 | 4.84 | 4.84 | 110.8019 | 6988.6169 | 9.8982 | 45.3706 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | bar: 澳洲 to 印尼
2026-07-21 | [8 empty] | 857.9141 | 742.8047 | 891.4766 | 907.9609 | 460.2656 | 399.0234 | 488.1094 | 488.8984 | 1318.1797 | 1141.8281 | 1379.5859 | 1396.8594 | 3400.1562 | 1836.2969 | 5236.4531 | 9735 | 5472 | 15207 | 6171.3539 | 6171.3397 | 6171.3489 | 647.9749 | 658.4109 | 638.8392 | -30 | 529.4835 | 530.1148 | 376.4158 | 344.3449 | 3.0477 | 8891.3039 | 6174 | 6174 | 6169 | 6169 | 6174 | 6174 | 6169 | 6169 | 26.53 | 26.53 | 38.08 | 38.08 | 26.53 | 26.53 | 38.08 | 38.08 | 11.1 | 11.1 | 16.14 | 16.14 | 11.1 | 11.1 | 16.14 | 16.14 | 13.13 | 13.13 | 4.84 | 4.84 | 13.13 | 13.13 | 4.84 | 4.84 | 113.2483 | 4190.0859 | 9.7966 | 45.3704 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | bar: 澳洲 to 印尼
2026-07-22 | [8 empty] | 834.2656 | 741.7031 | 894.0312 | 933.4453 | 446.2109 | 405.0547 | 506.25 | 529.2891 | 1280.4766 | 1146.7578 | 1400.2812 | 1462.7344 | 3403.4453 | 1886.8047 | 5290.25 | 9735 | 5507 | 15242 | 6171.3153 | 6171.2558 | 6171.2941 | 648.3278 | 660.8581 | 640.6849 | -30 | 530.7782 | 531.4259 | 376.9479 | 347.0837 | 2.9302 | 8961.9426 | 6174 | 6174 | 6169 | 6169 | 6174 | 6174 | 6169 | 6169 | 26.53 | 26.53 | 38.08 | 38.08 | 26.53 | 26.53 | 38.08 | 38.08 | 11.1 | 11.1 | 16.14 | 16.14 | 11.1 | 11.1 | 16.14 | 16.14 | 13.13 | 13.13 | 4.84 | 4.84 | 13.13 | 13.13 | 4.84 | 4.84 | 114.2104 | 4402.2299 | 9.7972 | 45.317 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | bar: 澳洲 to 印尼
2026-07-23 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼+澳洲 |  |  |  | 856.7969 | 746.2344 | 878.5859 | 941.3594 | 459.3281 | 418.3203 | 511.6172 | 529.3984 | 1316.125 | 1164.5547 | 1390.2031 | 1470.7578 | 3422.9766 | 1918.6641 | 5341.6406 | 9714 | 5573 | 15287 | 6171.3416 | 6171.5 | 6171.3985 | 648.3776 | 656.0867 | 641.2358 | -30 | 526.9686 | 527.7022 | 375.9062 | 349.4237 | 4.8435 | 9022.5161 | 6174 | 6174 | 6169 | 6169 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 26.53 | 26.53 | 38.08 | 38.08 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 11.1 | 11.1 | 16.14 | 16.14 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.13 | 13.13 | 4.84 | 4.84 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 112.3851 | 5452.5476 | 9.9609 | 45.5267 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-07-24 | 澳洲: 印尼+澳洲; 南非: 印尼+澳洲 | 970.8906 | 892.9609 | 842.5234 | 841.6328 | 572.6953 | 481.5469 | 477.9219 | 447.8594 | 1543.5859 | 1374.5078 | 1320.4453 | 1289.4922 | 3548.0078 | 1980.0234 | 5528.0312 | 9726 | 5555 | 15281 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 648.4921 | 658.4094 | 640.1738 | -30 | 523.5352 | 524.2559 | 375.8454 | 361.7585 | 6.695 | 9341.1667 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 106.2391 | 5288.2369 | 9.7969 | 45.1295 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-07-25 | 澳洲: 印尼+澳洲; 南非: 印尼+澳洲 | 987.4141 | 897.4453 | 855.3047 | 845.6328 | 541.7578 | 508.5391 | 477.7734 | 482.6641 | 1529.1719 | 1405.9844 | 1333.0781 | 1328.2969 | 3585.7969 | 2010.7344 | 5596.5312 | 9735 | 5577 | 15312 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 648.4541 | 659.2785 | 639.6357 | -30 | 526.2586 | 526.9148 | 376.8037 | 365.4997 | 8.4108 | 9437.7707 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 103.7364 | 5548.4642 | 9.8972 | 45.5044 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-07-26 | 南非: 印尼+澳洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468.9766 | 1350.2969 | 683.8047 | 1316.6562 | 1468.9766 | 1350.2969 | 683.8047 | 1316.6562 | 0 | 4819.7344 | 4819.7344 | 0 | 13390 | 13390 | 0 | 6153.33 | 6153.33 | 578.2444 | 649.8215 | 476.2033 | -29.73 | 512.7969 | 513.6364 | 363.1852 | 359.9503 | 5.2595 | 9267.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6153.33 | 6153.33 | 6153.33 | 6153.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 35.01 | 35.01 | 35.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 83.4553 | 2692.9737 | 9.5625 | 44.7812 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-07-27 | 澳洲: 印尼+澳洲; 南非: 印尼+澳洲 | 950.6797 | 849.75 | 849.2578 | 850.4375 | 527.0781 | 476.5938 | 480.875 | 481.2656 | 1477.7578 | 1326.3438 | 1330.1328 | 1331.7031 | 3500.125 | 1965.8125 | 5465.9375 | 9699 | 5553 | 15252 | 6171.5 | 6180.67 | 6174.798 | 646.1548 | 657.6875 | 603.0719 | -30 | 527.6267 | 528.2505 | 376.9149 | 358.3751 | 4.1666 | 9258.7486 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6180.67 | 6180.67 | 6180.67 | 6180.67 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 106.4607 | 4693.8959 | 9.563 | 45.0312 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-07-28 | 澳洲: 印尼+澳洲; 南非: 印尼+澳洲 | 933.7656 | 861.2734 | 873.3047 | 861.7188 | 538.5859 | 499.9453 | 506.2578 | 489.6953 | 1472.3516 | 1361.2188 | 1379.5625 | 1351.4141 | 3530.0625 | 2034.4844 | 5564.5469 | 9735 | 5624 | 15359 | 6192 | 6180.67 | 6187.8576 | 647.8235 | 655.5549 | 640.9816 | -30 | 530.6333 | 531.1537 | 376.1455 | 362.2988 | 2.9332 | 9379.9139 | 6192 | 6192 | 6192 | 6192 | 6180.67 | 6180.67 | 6180.67 | 6180.67 | 32.33 | 32.33 | 32.33 | 32.33 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 100.0631 | 3092.4026 | 9.8984 | 45.3169 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-07-29 | 澳洲: 印尼+澳洲
2026-07-30
2026-07-31
2026-08-01
2026-08-02
2026-08-03
2026-08-04
2026-08-05
2026-08-06
2026-08-07
2026-08-08
2026-08-09
2026-08-10
2026-08-11
2026-08-12
2026-08-13
2026-08-14
2026-08-15
2026-08-16
2026-08-17
2026-08-18
2026-08-19
2026-08-20
2026-08-21
2026-08-22
2026-08-23
2026-08-24
2026-08-25
2026-08-26
2026-08-27
2026-08-28
2026-08-29
2026-08-30
2026-08-31
2026-09-01
2026-09-02
2026-09-03
2026-09-04
2026-09-05
2026-09-06
2026-09-07
2026-09-08
2026-09-09
2026-09-10
2026-09-11
2026-09-12
2026-09-13
2026-09-14
2026-09-15
2026-09-16
2026-09-17
2026-09-18
2026-09-19
2026-09-20
2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23
2026-09-24
2026-09-25
2026-09-26
2026-09-27
2026-09-28
2026-09-29
2026-09-30
2026-10-01
2026-10-02
2026-10-03
2026-10-04
2026-10-05
2026-10-06
2026-10-07
2026-10-08
2026-10-09
2026-10-10
2026-10-11
2026-10-12
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-17
2026-10-18
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-24
2026-10-25
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-10-31
2026-11-01
2026-11-02
2026-11-03
2026-11-04
2026-11-05
2026-11-06
2026-11-07
2026-11-08
2026-11-09
2026-11-10
2026-11-11
2026-11-12
2026-11-13
2026-11-14
2026-11-15
2026-11-16
2026-11-17
2026-11-18
2026-11-19
2026-11-20
2026-11-21
2026-11-22
2026-11-23
2026-11-24
2026-11-25
2026-11-26
2026-11-27
2026-11-28
2026-11-29
2026-11-30
2026-12-01
2026-12-02
2026-12-03
2026-12-04
2026-12-05
2026-12-06
2026-12-07
2026-12-08
2026-12-09
2026-12-10
2026-12-11
2026-12-12
2026-12-13
2026-12-14
2026-12-15
2026-12-16
2026-12-17
2026-12-18
2026-12-19
2026-12-20
2026-12-21
2026-12-22
2026-12-23
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26
2026-12-27
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31
Note on A67: USER: 原3/4非保與3/7保證互調，改為3/4保證及3/7非保
Note on A70: USER: 原3/4非保與3/7保證互調，改為3/4保證及3/7非保
Note on A77: USER: 原3/28非保與3/14保證互調，改為3/28保證及3/14非保
Note on A91: USER: 原3/28非保與3/14保證互調，改為3/28保證及3/14非保
Note on A98: USER: 原4/4非保與4/11保證互調
Note on A105: USER: 原4/4非保與4/11保證互調

## 工作表U2
U1
| 南非 | 印尼 | 澳洲 | 俄羅斯 | 哈薩克 |  |  |  | 二號機煤炭用量 | [17 empty] | 二號機煤炭平均熱值 |  |  | 保證時段發電量 |  |  | -9.7224 | 主蒸汽溫度 | 再熱蒸汽溫度 | 09SCR-TTX-0102 | 原煤耗 | 未燃碳 | 熱耗率 | 二號機煤炭熱值 | [7 empty] | 二號機煤炭揮發份 | [7 empty] | 二號機煤炭總水份 | [7 empty] | 二號機煤炭灰份
| 保證(09~21) |  |  |  | 非保證(00~07) |  |  |  | 保證 |  |  |  | 非保證 |  |  |  | 全時段 |  |  |  | 用煤量 |  |  | 發電量 |  |  | 保證 | 非保證 | 全時段 | average | max | min | 燃燒器角度 | RH(11) |  |  |  | 飛灰(保證) |  | 保證 |  |  |  | 非保證 |  |  |  | 保證 |  |  |  | 非保證 |  |  |  | 保證 |  |  |  | 非保證 |  |  |  | 保證 |  |  |  | 非保證 |  |  |  | SCR 入口 NOx | SCR 入口 CO | 冷凝器真空度 | 冷凝器出口水溫 | 燃燒風門開度 |  |  |  | 火上風門開度設定值
日期 | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | 保證 | 非保證 | 全時段 | 保證 | 非保證 | 全時段 | kcal/kg | kcal/kg | kcal/kg | MW | MW | MW |  | ℃ | ℃ | ℃ | g | % |  | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |  |  |  |  | A | B | C | D | FCP | FCS | FCT | FCF
2026-01-01 |  |  |  |  | 哈薩克 | 哈薩克 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.125 | 1343.3125 | 1281.8125 | 1048.5938 | 1401.125 | 1343.3125 | 1281.8125 | 1048.5938 | 0 | 5074.8438 | 5074.8438 | 0 | 14683 | 14683 | 0 | 6130.4545 | 6130.4545 | 613.0608 | 651.4121 | 604.3149 | -30 | 532.5432 | 528.4226 | 381.562 | 345.6272 | 2.3242 | 8865.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220 | 6220 | 6025 | 6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.38 | 38.38 | 38.07 | 38.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13.1 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 4.4 | 68.2166 | 1312.2256 | 7.6219 | 40.2558 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-01-02 | 哈薩克 | 哈薩克 | 印尼 | 印尼 | 哈薩克 | 哈薩克 | 印尼 | 印尼 | 798 | 790.3125 | 753.3125 | 640.9688 | 657.5625 | 634.3125 | 563.0625 | 475.5 | 1455.5625 | 1424.625 | 1316.375 | 1116.4688 | 2982.5938 | 2330.4375 | 5313.0312 | 8337 | 6774 | 15111 | 6128.8428 | 6133.098 | 6130.7093 | 646.3317 | 656.0898 | 630.5868 | -29.5674 | 532.3045 | 528.1362 | 387.4448 | 351.6002 | 2.4719 | 9018.8582 | 6220 | 6220 | 6025 | 6025 | 6220 | 6220 | 6025 | 6025 | 38.38 | 38.38 | 38.07 | 38.07 | 38.38 | 38.38 | 38.07 | 38.07 | 13.1 | 13.1 | 16.5 | 16.5 | 13.1 | 13.1 | 16.5 | 16.5 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 4.4 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 4.4 | 91.5541 | 2400.6877 | 7.6367 | 40.2812 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-01-03 |  |  |  |  | 哈薩克 | 哈薩克 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481.375 | 1416.75 | 1321.0625 | 1135.3125 | 1481.375 | 1416.75 | 1321.0625 | 1135.3125 | 0 | 5354.5 | 5354.5 | 0 | 14701.5 | 14701.5 | 0 | 6130.5438 | 6130.5438 | 611.2791 | 648.9701 | 604.3748 | -30 | 532.8996 | 528.7306 | 382.8198 | 364.2145 | 2.0143 | 9342.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220 | 6220 | 6025 | 6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.38 | 38.38 | 38.07 | 38.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13.1 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 4.4 | 94.3089 | 2686.9031 | 7.5107 | 39.9559 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-01-04 |  |  |  |  | 哈薩克 | 哈薩克 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.875 | 1409.5 | 810.25 | 1100.5 | 1528.875 | 1409.5 | 810.25 | 1100.5 | 0 | 4849.125 | 4849.125 | 0 | 13324 | 13324 | 0 | 6258.2219 | 6258.2219 | 596.7062 | 655.5453 | 494.0816 | -29.6954 | 532.5845 | 528.3958 | 382.0108 | 363.9391 | 1.9002 | 9529.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220 | 6220 | 6317 | 6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.38 | 38.38 | 38.07 | 38.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13.1 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 3.97 | 3.97 | 99.4913 | 2154.4578 | 6.9609 | 38.4062 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-01-05 | 哈薩克 | 哈薩克 | 印尼 | 印尼 | 哈薩克 | 哈薩克 | 印尼 | 印尼 | 834.0625 | 821.125 | 743.1875 | 618.3125 | 613.3125 | 677.8125 | 631.8125 | 547.5 | 1447.375 | 1498.9375 | 1375 | 1165.8125 | 3016.6875 | 2470.4375 | 5487.125 | 8403 | 6768 | 15171 | 6131.992 | 6126.9129 | 6129.7053 | 649.1054 | 659.2797 | 640.3724 | -30 | 539.313 | 535.0518 | 393.2993 | 361.6851 | 3.5644 | 9276.0251 | 6220 | 6220 | 6025 | 6025 | 6220 | 6220 | 6025 | 6025 | 38.38 | 38.38 | 38.07 | 38.07 | 38.38 | 38.38 | 38.07 | 38.07 | 13.1 | 13.1 | 16.5 | 16.5 | 13.1 | 13.1 | 16.5 | 16.5 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 4.4 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 4.4 | 105.8041 | 2257.849 | 7.4375 | 39.8069 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-01-06 | 哈薩克 | 哈薩克 | 印尼 | 印尼 | 哈薩克 | 哈薩克 | 印尼 | 印尼 | 853.875 | 803.625 | 785.25 | 615.375 | 685.6875 | 645.125 | 654.8125 | 504.1875 | 1539.5625 | 1448.75 | 1440.0625 | 1119.5625 | 3058.125 | 2489.8125 | 5547.9375 | 8431 | 6784 | 15215 | 6264.4261 | 6265.1532 | 6264.7524 | 649.7222 | 657.1528 | 640.0372 | -30 | 538.2892 | 533.8652 | 395.4419 | 364.636 | 2.9846 | 9557.7395 | 6220 | 6220 | 6317 | 6317 | 6220 | 6220 | 6317 | 6317 | 38.38 | 38.38 | 38.07 | 38.07 | 38.38 | 38.38 | 38.07 | 38.07 | 13.1 | 13.1 | 14.8 | 14.8 | 13.1 | 13.1 | 14.8 | 14.8 | 2.7 | 2.7 | 3.97 | 3.97 | 2.7 | 2.7 | 3.97 | 3.97 | 110.858 | 2334.0907 | 7.3877 | 39.5312 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-01-07 | 哈薩克 | 哈薩克 | 印尼 | 印尼 | 哈薩克 | 哈薩克 | 印尼 | 印尼 | 844.4375 | 831.8125 | 758.875 | 564.75 | 666.8125 | 682.875 | 587.9375 | 449.9062 | 1511.25 | 1514.6875 | 1346.8125 | 1014.6562 | 2999.875 | 2387.5312 | 5387.4062 | 8424 | 6767 | 15191 | 6262.799 | 6262.1652 | 6262.5181 | 649.7354 | 657.6708 | 625.6738 | -30 | 534.9563 | 530.5784 | 397.9557 | 354.6446 | 3.9856 | 9292.5313 | 6220 | 6220 | 6317 | 6317 | 6220 | 6220 | 6317 | 6317 | 38.38 | 38.38 | 38.07 | 38.07 | 38.38 | 38.38 | 38.07 | 38.07 | 13.1 | 13.1 | 14.8 | 14.8 | 13.1 | 13.1 | 14.8 | 14.8 | 2.7 | 2.7 | 3.97 | 3.97 | 2.7 | 2.7 | 3.97 | 3.97 | 113.1497 | 2486.7356 | 7.375 | 39.6507 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-01-08 | 哈薩克 | 哈薩克 | 澳洲+印尼 |  | 哈薩克 | 哈薩克 | 澳洲+印尼 |  | 785.8125 | 775.5 | 762 | 608.375 | 643.5 | 694.625 | 576.9375 | 288.8438 | 1429.3125 | 1470.125 | 1338.9375 | 897.2188 | 2931.6875 | 2203.9062 | 5135.5938 | 8384 | 6282 | 14666 | 6091.9227 | 6112.362 | 6100.6941 | 648.5208 | 657.6875 | 639.293 | -30 | 540.8754 | 536.5145 | 397.5446 | 350.17 | 3.309 | 8938.1966 | 6220 | 6220 | 5946 | 5946 | 6220 | 6220 | 5946 | 5946 | 38.38 | 38.38 | 32.5 | 32.5 | 38.38 | 38.38 | 32.5 | 32.5 | 13.1 | 13.1 | 12.45 | 12.45 | 13.1 | 13.1 | 12.45 | 12.45 | 2.7 | 2.7 | 10.98 | 10.98 | 2.7 | 2.7 | 10.98 | 10.98 | 136.7737 | 2271.1238 | 7.1662 | 39 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-01-09 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲+印尼 |  | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲+印尼 |  | 706.6875 | 728.375 | 746.875 | 609.2188 | 585.125 | 602.625 | 604.9375 | 510.8438 | 1291.8125 | 1331 | 1351.8125 | 1120.0625 | 2791.1562 | 2303.5312 | 5094.6875 | 8271 | 6783 | 15054 | 6141.8897 | 6142.4518 | 6142.1438 | 636.8881 | 658.4151 | 623.5547 | -30 | 532.519 | 528.5863 | 383.1781 | 338.4275 | 2.7614 | 8697.1567 | 6327 | 6327 | 5946 | 5946 | 6327 | 6327 | 5946 | 5946 | 29.75 | 29.75 | 32.5 | 32.5 | 29.75 | 29.75 | 32.5 | 32.5 | 10 | 10 | 12.45 | 12.45 | 10 | 10 | 12.45 | 12.45 | 13.9 | 13.9 | 10.98 | 10.98 | 13.9 | 13.9 | 10.98 | 10.98 | 145.421 | 916.0158 | 7 | 38.7059 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-01-10 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲+印尼 |  | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲+印尼 |  | 749.3125 | 718.375 | 741.4375 | 585.4062 | 623.4375 | 587.3125 | 605.6875 | 488.4688 | 1372.75 | 1305.6875 | 1347.125 | 1073.875 | 2794.5312 | 2304.9062 | 5099.4375 | 8224 | 6763 | 14987 | 6146.1012 | 6146.1364 | 6146.1171 | 631.9003 | 640.8904 | 617.8438 | -29.7082 | 527.5852 | 523.9455 | 376.9211 | 340.2574 | 3.5631 | 8749.8392 | 6327 | 6327 | 5946 | 5946 | 6327 | 6327 | 5946 | 5946 | 29.75 | 29.75 | 32.5 | 32.5 | 29.75 | 29.75 | 32.5 | 32.5 | 10 | 10 | 12.45 | 12.45 | 10 | 10 | 12.45 | 12.45 | 13.9 | 13.9 | 10.98 | 10.98 | 13.9 | 13.9 | 10.98 | 10.98 | 127.4142 | 1087.204 | 6.8877 | 38.1746 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
2026-01-11 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲+印尼 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.5625 | 1267.75 | 1297.5 | 1035.4688 | 1380.5625 | 1267.75 | 1297.5 | 1035.4688 | 0 | 4981.2812 | 4981.2812 | 0 | 14545 | 14545 | 0 | 6148.5597 | 6148.5597 | 598.1825 | 639.8129 | 502.8094 | -30 | 521.3928 | 517.8172 | 370.1268 | 342.4738 | 3.5051 | 8810.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6327 | 6327 | 5946 | 5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 29.75 | 32.5 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12.45 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 10.98 | 10.98 | 130.3798 | 641.7307 | 6.875 | 38.375 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
2026-01-12 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲+印尼 |  | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲+印尼 |  | 776.5625 | 707.4375 | 735.375 | 578.0625 | 644.1875 | 573.6875 | 638.6875 | 362.5 | 1420.75 | 1281.125 | 1374.0625 | 940.5625 | 2797.4375 | 2219.0625 | 5016.5 | 8211 | 6386 | 14597 | 6148.115 | 6155.102 | 6151.2057 | 631.1907 | 644.5161 | 587.5605 | -30 | 527.1296 | 523.5706 | 373.1576 | 343.6665 | 3.8915 | 8844.8228 | 6327 | 6327 | 5946 | 5946 | 6327 | 6327 | 5946 | 5946 | 29.75 | 29.75 | 32.5 | 32.5 | 29.75 | 29.75 | 32.5 | 32.5 | 10 | 10 | 12.45 | 12.45 | 10 | 10 | 12.45 | 12.45 | 13.9 | 13.9 | 10.98 | 10.98 | 13.9 | 13.9 | 10.98 | 10.98 | 119.1767 | 1860.5505 | 7.6546 | 40.2685 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
2026-01-13 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲+印尼 |  | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲+印尼 |  | 720.3125 | 697 | 730.3125 | 614.7812 | 613.25 | 580.9375 | 608.375 | 485.9688 | 1333.5625 | 1277.9375 | 1338.6875 | 1100.75 | 2762.4062 | 2288.5312 | 5050.9375 | 8204 | 6703 | 14907 | 6141.4803 | 6144.8111 | 6142.9895 | 631.4878 | 645.0307 | 574.282 | -30 | 522.3686 | 518.7791 | 372.2097 | 338.8299 | 3.3838 | 8708.6972 | 6327 | 6327 | 5946 | 5946 | 6327 | 6327 | 5946 | 5946 | 29.75 | 29.75 | 32.5 | 32.5 | 29.75 | 29.75 | 32.5 | 32.5 | 10 | 10 | 12.45 | 12.45 | 10 | 10 | 12.45 | 12.45 | 13.9 | 13.9 | 10.98 | 10.98 | 13.9 | 13.9 | 10.98 | 10.98 | 122.7115 | 1196.8047 | 6.7915 | 38.0625 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-01-14 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 716.375 | 685.75 | 764.9375 | 635.5625 | 577.875 | 569.5 | 649.4375 | 548.9688 | 1294.25 | 1255.25 | 1414.375 | 1184.5312 | 2802.625 | 2345.7812 | 5148.4062 | 8279 | 6751 | 15030 | 6322.0029 | 6321.8912 | 6321.952 | 637.9884 | 648.232 | 628.7712 | -30 | 524.9916 | 521.4738 | 372.5575 | 342.542 | 4.4622 | 9060.5946 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 107.2997 | 1936.7849 | 6.9375 | 38.3438 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
2026-01-15 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 725.4375 | 701.25 | 780.9375 | 623.4375 | 589.125 | 548.5625 | 643.0625 | 512.1562 | 1314.5625 | 1249.8125 | 1424 | 1135.5938 | 2831.0625 | 2292.9062 | 5123.9688 | 8281 | 6767 | 15048 | 6322.0394 | 6321.9618 | 6322.0047 | 636.0907 | 644.7112 | 628.7868 | -30 | 524.288 | 520.7798 | 371.7032 | 340.5083 | 4.5355 | 9006.8759 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 102.6025 | 1952.2572 | 7.0107 | 38.4062 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-01-16 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 704.8125 | 684.5 | 793.625 | 611.3438 | 596.0625 | 576.9375 | 638.9375 | 500.3125 | 1300.875 | 1261.4375 | 1432.5625 | 1111.6562 | 2794.2812 | 2312.25 | 5106.5312 | 8303 | 6754 | 15057 | 6321.972 | 6322.073 | 6322.0177 | 637.991 | 645.0371 | 630.0938 | -30 | 527.4125 | 523.9415 | 370.9365 | 339.1467 | 5.1255 | 8970.8775 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 98.9369 | 2313.1892 | 6.8125 | 38.0312 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-01-17 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 706.5 | 689.25 | 804.75 | 618.625 | 585.6875 | 570.375 | 632.5625 | 510.125 | 1292.1875 | 1259.625 | 1437.3125 | 1128.75 | 2819.125 | 2298.75 | 5117.875 | 8282 | 6750 | 15032 | 6321.951 | 6322.0291 | 6321.9861 | 636.551 | 643.9704 | 627.7103 | -30 | 524.264 | 520.7978 | 371.1771 | 340.4653 | 6.1306 | 9005.7133 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 99.2477 | 1891.5488 | 6.9092 | 38.3438 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-01-18 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.4375 | 1226.4375 | 1315.75 | 1112.0938 | 1284.4375 | 1226.4375 | 1315.75 | 1112.0938 | 0 | 4938.7188 | 4938.7188 | 0 | 14417 | 14417 | 0 | 6322.0841 | 6322.0841 | 605.2031 | 639.2773 | 500.9821 | -30 | 517.2179 | 513.8007 | 366.9136 | 342.5622 | 4.5119 | 9061.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 101.6594 | 1213.9885 | 6.9609 | 38.6066 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
2026-01-19 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 715.0625 | 711.5 | 738.9375 | 630.5938 | 590.375 | 580.75 | 596.4375 | 525.4375 | 1305.4375 | 1292.25 | 1335.375 | 1156.0312 | 2796.0938 | 2293 | 5089.0938 | 8249 | 6759 | 15008 | 6322.102 | 6322.1074 | 6322.1044 | 635.0075 | 644.497 | 629.0043 | -26.1615 | 519.9831 | 516.4891 | 371.3594 | 339.0921 | 4.3479 | 8969.5565 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 99.004 | 1799.5584 | 7.0625 | 38.6691 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-01-20 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 717.4375 | 672.0625 | 758.3125 | 625.875 | 596.0625 | 563.3125 | 610.9375 | 507.8125 | 1313.5 | 1235.375 | 1369.25 | 1133.6875 | 2773.6875 | 2278.125 | 5051.8125 | 8193 | 6746 | 14939 | 6322.0096 | 6322.0892 | 6322.0455 | 630.6451 | 643.0076 | 583.976 | -24.8831 | 519.7321 | 516.2093 | 370.9336 | 338.1627 | 4.7289 | 8944.8896 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 6327 | 6327 | 6317 | 6317 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 29.75 | 29.75 | 38.07 | 38.07 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 10 | 10 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 13.9 | 13.9 | 3.97 | 3.97 | 102.3685 | 1504.4083 | 7 | 38.6691 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-01-21 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 743.5 | 726.3125 | 760.25 | 613.25 | 608.5 | 611.375 | 608.375 | 506.9062 | 1352 | 1337.6875 | 1368.625 | 1120.1562 | 2843.3125 | 2335.1562 | 5178.4688 | 8257 | 6741 | 14998 | 6254.4476 | 6253.9924 | 6254.2423 | 634.6468 | 653.6404 | 607.8496 | -27.7896 | 525.3881 | 521.9141 | 371.3449 | 345.2773 | 7.2139 | 9035.1296 | 6293 | 6293 | 6317 | 6084.5 | 6293 | 6293 | 6317 | 6084.5 | 29.17 | 29.17 | 38.07 | 37.34 | 29.17 | 29.17 | 38.07 | 37.34 | 10 | 10 | 14.8 | 14.85 | 10 | 10 | 14.8 | 14.85 | 12.74 | 12.74 | 3.97 | 6.19 | 12.74 | 12.74 | 3.97 | 6.19 | 104.1146 | 1566.6754 | 6.8231 | 38.25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-01-22 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 715.4375 | 707.375 | 742.25 | 622.125 | 613.6875 | 610.625 | 548.4375 | 520.25 | 1329.125 | 1318 | 1290.6875 | 1142.375 | 2787.1875 | 2293 | 5080.1875 | 8112 | 6561 | 14673 | 6190.9358 | 6195.8254 | 6193.1428 | 624.7782 | 638.7617 | 607.5392 | -25.5125 | 522.6793 | 519.2239 | 369.8996 | 346.2269 | 4.8856 | 8971.4696 | 6293 | 6293 | 6084.5 | 6084.5 | 6293 | 6293 | 6084.5 | 6084.5 | 29.17 | 29.17 | 37.34 | 37.34 | 29.17 | 29.17 | 37.34 | 37.34 | 10 | 10 | 14.85 | 14.85 | 10 | 10 | 14.85 | 14.85 | 12.74 | 12.74 | 6.19 | 6.19 | 12.74 | 12.74 | 6.19 | 6.19 | 121.9569 | 675.1664 | 6.875 | 38.1378 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-01-23 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 743.125 | 740.3125 | 719.9375 | 610.9062 | 610.8125 | 590.3125 | 610.8125 | 519 | 1353.9375 | 1330.625 | 1330.75 | 1129.9062 | 2814.2812 | 2330.9375 | 5145.2188 | 8087 | 6684 | 14771 | 6194.4026 | 6191.9394 | 6193.2867 | 621.0934 | 636.8434 | 608.9048 | -27.235 | 520.4076 | 516.9417 | 369.9175 | 348.3325 | 9.9316 | 9026.2385 | 6293 | 6293 | 6084.5 | 6084.5 | 6293 | 6293 | 6084.5 | 6084.5 | 29.17 | 29.17 | 37.34 | 37.34 | 29.17 | 29.17 | 37.34 | 37.34 | 10 | 10 | 14.85 | 14.85 | 10 | 10 | 14.85 | 14.85 | 12.74 | 12.74 | 6.19 | 6.19 | 12.74 | 12.74 | 6.19 | 6.19 | 124.6037 | 614.8954 | 6.6706 | 37.8183 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-01-24 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 820.125 | 839.5625 | 658 | 575.25 | 641 | 582.375 | 665.5 | 490.75 | 1461.125 | 1421.9375 | 1323.5 | 1066 | 2892.9375 | 2379.625 | 5272.5625 | 8232 | 6758 | 14990 | 6227.6389 | 6212.769 | 6220.9278 | 634.86 | 646.6328 | 621.4393 | -30 | 524.8467 | 521.3503 | 376.2801 | 351.7387 | 6.2703 | 9155.1811 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 118.2146 | 1040.949 | 6.7785 | 37.875 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-01-25 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385.25 | 1276.75 | 1273.0625 | 1070.375 | 1385.25 | 1276.75 | 1273.0625 | 1070.375 | 0 | 5005.4375 | 5005.4375 | 0 | 14149 | 14149 | 0 | 6217.1895 | 6217.1895 | 612.4813 | 642.1473 | 596.9992 | -30 | 520.7545 | 517.3441 | 374.5064 | 353.7662 | 9.077 | 9202.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 114.5972 | 1356.307 | 6.7606 | 37.9688 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-01-26 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 784.1875 | 717.75 | 749.1875 | 649.9375 | 668.1875 | 586.25 | 607.25 | 535.5625 | 1452.375 | 1304 | 1356.4375 | 1185.5 | 2901.0625 | 2397.25 | 5298.3125 | 8304 | 6775 | 15079 | 6213.6711 | 6215.0588 | 6214.299 | 639.9528 | 651.6113 | 633.544 | -30 | 526.4442 | 522.9581 | 380.3211 | 351.3703 | 4.1965 | 9135.8476 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 120.3958 | 1443.4111 | 6.7734 | 38 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-01-27 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 812.4375 | 683.6875 | 740.9375 | 668 | 685.8125 | 583.6875 | 609.375 | 539.6562 | 1498.25 | 1267.375 | 1350.3125 | 1207.6562 | 2905.0625 | 2418.5312 | 5323.5938 | 8309 | 6782 | 15091 | 6212.994 | 6215.4639 | 6214.1161 | 638.2526 | 645.5635 | 630.3759 | -30 | 521.9679 | 518.4934 | 379.2615 | 352.7661 | 6.5345 | 9171.8707 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 117.8559 | 1232.5989 | 6.75 | 37.9008 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-01-28 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 812.5 | 676.125 | 734.25 | 669.8125 | 672.8125 | 560.5625 | 593.0625 | 525.2812 | 1485.3125 | 1236.6875 | 1327.3125 | 1195.0938 | 2892.6875 | 2351.7188 | 5244.4062 | 8263 | 6764 | 15027 | 6212.8968 | 6215.352 | 6213.9978 | 634.8232 | 643.9767 | 626.7436 | -30 | 520.7633 | 517.3098 | 378.8704 | 348.9989 | 7.33 | 9073.75 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 118.6584 | 1237.414 | 6.7839 | 37.7997 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-01-29 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 823.25 | 682.125 | 712.75 | 637.625 | 656.9375 | 539.6875 | 602.1875 | 536.4062 | 1480.1875 | 1221.8125 | 1314.9375 | 1174.0312 | 2855.75 | 2335.2188 | 5190.9688 | 8257 | 6724 | 14981 | 6216.021 | 6212.3501 | 6214.3696 | 634.9189 | 644.1573 | 626.7364 | -30 | 523.1579 | 519.6729 | 380.6378 | 346.5035 | 5.3254 | 9009.4103 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 119.3002 | 1363.6807 | 6.7734 | 37.9503 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-01-30 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 814.8125 | 684.3125 | 716.625 | 664.875 | 686.5625 | 568.5625 | 589.4375 | 547.0938 | 1501.375 | 1252.875 | 1306.0625 | 1211.9688 | 2880.625 | 2391.6562 | 5272.2812 | 8271 | 6749 | 15020 | 6214.3439 | 6215.4359 | 6214.8393 | 635.2352 | 644.7036 | 627.2898 | -30 | 521.5669 | 518.0437 | 381.1356 | 351.0174 | 8.5478 | 9127.4658 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 116.9059 | 1810.5644 | 6.75 | 37.831 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-01-31 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 808.1875 | 676.375 | 700.3125 | 661.5625 | 664.4375 | 562.875 | 580.25 | 536.25 | 1472.625 | 1239.25 | 1280.5625 | 1197.8125 | 2846.4375 | 2343.8125 | 5190.25 | 8253 | 6748 | 15001 | 6214.627 | 6215.148 | 6214.8623 | 634.1793 | 643.4597 | 625.9317 | -30 | 520.4671 | 517.0167 | 379.8724 | 345.9936 | 6.141 | 8996.866 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 6334 | 6334 | 6084.5 | 6084.5 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 29.42 | 29.42 | 37.34 | 37.34 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.2 | 11.2 | 14.85 | 14.85 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 11.6 | 11.6 | 6.19 | 6.19 | 117.4502 | 2096.8198 | 6.6992 | 37.7629 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-02-01 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.25 | 1216.75 | 1209.9375 | 1197.875 | 1478.25 | 1216.75 | 1209.9375 | 1197.875 | 0 | 5102.8125 | 5102.8125 | 0 | 14618 | 14618 | 0 | 6109.3947 | 6109.3947 | 604.417 | 639.2902 | 501.3349 | -30 | 519.2204 | 515.8706 | 374.9833 | 349.0773 | 9.8178 | 8923.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6334 | 6334 | 5858 | 5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.42 | 29.42 | 37.64 | 37.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 16.15 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 7.74 | 7.74 | 114.7656 | 1209.0523 | 6.6992 | 37.7996 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
2026-02-02 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 855 | 734.0625 | 717.6875 | 717 | 722.4375 | 611.4375 | 585.875 | 580.375 | 1577.4375 | 1345.5 | 1303.5625 | 1297.375 | 3023.75 | 2500.125 | 5523.875 | 8256 | 6754 | 15010 | 6108.1509 | 6111.9571 | 6109.8736 | 633.9055 | 642.9913 | 619.449 | -30 | 521.0216 | 517.606 | 377.3695 | 368.013 | 5.9408 | 9407.7778 | 6334 | 6334 | 5858 | 5858 | 6334 | 6334 | 5858 | 5858 | 29.42 | 29.42 | 37.64 | 37.64 | 29.42 | 29.42 | 37.64 | 37.64 | 11.2 | 11.2 | 16.15 | 16.15 | 11.2 | 11.2 | 16.15 | 16.15 | 11.6 | 11.6 | 7.74 | 7.74 | 11.6 | 11.6 | 7.74 | 7.74 | 98.49 | 1744.4558 | 6.9662 | 38.3678 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-02-03 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 835 | 664.125 | 776.8125 | 686.0625 | 694.5625 | 542.25 | 628.25 | 549.875 | 1529.5625 | 1206.375 | 1405.0625 | 1235.9375 | 2962 | 2414.9375 | 5376.9375 | 8258 | 6724 | 14982 | 6164.8458 | 6166.9117 | 6165.7737 | 634.913 | 644.7164 | 628.7729 | -30 | 521.8674 | 518.3163 | 380.6847 | 358.8932 | 7.4088 | 9258.5814 | 6334 | 6334 | 5991.5 | 5991.5 | 6334 | 6334 | 5991.5 | 5991.5 | 29.42 | 29.42 | 37.67 | 37.67 | 29.42 | 29.42 | 37.67 | 37.67 | 11.2 | 11.2 | 14.9 | 14.9 | 11.2 | 11.2 | 14.9 | 14.9 | 11.6 | 11.6 | 6.25 | 6.25 | 11.6 | 11.6 | 6.25 | 6.25 | 103.3876 | 1120.6606 | 6.7842 | 37.9191 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
2026-02-04 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 828.0625 | 697.375 | 744 | 680.3125 | 700.5625 | 568 | 608.625 | 591.5625 | 1528.625 | 1265.375 | 1352.625 | 1271.875 | 2949.75 | 2468.75 | 5418.5 | 8225 | 6747 | 14972 | 6235.9797 | 6235.3112 | 6235.6751 | 631.6589 | 646.8301 | 614.6666 | -29.6536 | 523.9867 | 520.356 | 383.7723 | 361.9089 | 7.8055 | 9442.2265 | 6334 | 6334 | 6131 | 6131 | 6334 | 6334 | 6131 | 6131 | 29.42 | 29.42 | 29.85 | 29.85 | 29.42 | 29.42 | 29.85 | 29.85 | 11.2 | 11.2 | 14.89 | 14.89 | 11.2 | 11.2 | 14.89 | 14.89 | 11.6 | 11.6 | 4.1 | 4.1 | 11.6 | 11.6 | 4.1 | 4.1 | 71.5122 | 1666.2475 | 6.7376 | 37.875 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-02-05 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 843.25 | 699.9375 | 715.6875 | 686.6875 | 666.625 | 566.9375 | 589.6875 | 567.4375 | 1509.875 | 1266.875 | 1305.375 | 1254.125 | 2945.5625 | 2390.6875 | 5336.25 | 8240 | 6742 | 14982 | 6095.6402 | 6092.177 | 6094.0887 | 634.9061 | 653.6173 | 614.3156 | -30 | 525.7896 | 522.285 | 379.8009 | 356.1774 | 5.786 | 9081.6931 | 6293 | 6334 | 5858 | 5858 | 6293 | 6334 | 5858 | 5858 | 29.17 | 0 | 37.64 | 37.64 | 29.17 | 0 | 37.64 | 37.64 | 10 | 0 | 16.15 | 16.15 | 10 | 0 | 16.15 | 16.15 | 12.74 | 0 | 7.74 | 7.74 | 12.74 | 0 | 7.74 | 7.74 | 97.9522 | 1730.1086 | 6.3994 | 36.919 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
2026-02-06 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 802.3125 | 700.0625 | 729.5 | 685.5 | 663.5 | 556.3125 | 532.875 | 542.4375 | 1465.8125 | 1256.375 | 1262.375 | 1227.9375 | 2917.375 | 2295.125 | 5212.5 | 8254 | 6445 | 14699 | 6044.4209 | 6050.3957 | 6047.0517 | 635.0829 | 641.94 | 627.9414 | -30 | 525.2265 | 521.7431 | 374.8575 | 354.616 | 3.6174 | 8972.0903 | 6220 | 6220 | 5858 | 5858 | 6220 | 6220 | 5858 | 5858 | 29.85 | 29.85 | 37.64 | 37.64 | 29.85 | 29.85 | 37.64 | 37.64 | 11.9 | 11.9 | 16.15 | 16.15 | 11.9 | 11.9 | 16.15 | 16.15 | 13.1 | 13.1 | 7.74 | 7.74 | 13.1 | 13.1 | 7.74 | 7.74 | 102.9403 | 1971.0343 | 6.6602 | 37.5312 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-02-07 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 790 | 714.75 | 728.1875 | 708.0625 | 683.125 | 602.875 | 563 | 579.8125 | 1473.125 | 1317.625 | 1291.1875 | 1287.875 | 2941 | 2428.8125 | 5369.8125 | 8221 | 6762 | 14983 | 6043.2157 | 6049.6706 | 6046.1353 | 632.9295 | 649.467 | 619.4338 | -30 | 521.1381 | 517.6187 | 373.5142 | 358.3937 | 4.2283 | 9066.2958 | 6220 | 6220 | 5858 | 5858 | 6220 | 6220 | 5858 | 5858 | 29.85 | 29.85 | 37.64 | 37.64 | 29.85 | 29.85 | 37.64 | 37.64 | 11.9 | 11.9 | 16.15 | 16.15 | 11.9 | 11.9 | 16.15 | 16.15 | 13.1 | 13.1 | 7.74 | 7.74 | 13.1 | 13.1 | 7.74 | 7.74 | 94.0941 | 1376.9525 | 6.619 | 37.5625 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-02-08 |  |  |  |  | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430.625 | 1341.8125 | 1371.6875 | 1275 | 1430.625 | 1341.8125 | 1371.6875 | 1275 | 0 | 5419.125 | 5419.125 | 0 | 13832 | 13832 | 0 | 5858 | 5858 | 576.098 | 637.3738 | 565.9025 | -29.9035 | 516.1417 | 512.7244 | 362.1176 | 391.7817 | 2.192 | 9602.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5858 | 5858 | 5858 | 5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 81.7117 | 976.2991 | 6.875 | 38.0938 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-02-09 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 785.375 | 667.4375 | 751.4375 | 757.5 | 638.8125 | 552.3125 | 635.75 | 618.75 | 1424.1875 | 1219.75 | 1387.1875 | 1376.25 | 2961.75 | 2445.625 | 5407.375 | 8143 | 6734 | 14877 | 6037.0985 | 6035.8485 | 6036.5331 | 626.4075 | 639.4567 | 611.0371 | -27.0635 | 514.7279 | 511.2046 | 371.225 | 363.4721 | 2.2006 | 9180.163 | 6220 | 6220 | 5861 | 5861 | 6220 | 6220 | 5861 | 5861 | 29.85 | 29.85 | 38.16 | 38.16 | 29.85 | 29.85 | 38.16 | 38.16 | 11.9 | 11.9 | 16.78 | 16.78 | 11.9 | 11.9 | 16.78 | 16.78 | 13.1 | 13.1 | 7.41 | 7.41 | 13.1 | 13.1 | 7.41 | 7.41 | 102.5721 | 921.6012 | 6.5742 | 37.3438 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-02-10 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 777.0625 | 682.0625 | 777.125 | 763.0625 | 616.6875 | 560.3125 | 640.75 | 650 | 1393.75 | 1242.375 | 1417.875 | 1413.0625 | 2999.3125 | 2467.75 | 5467.0625 | 8108 | 6625 | 14733 | 6034.1081 | 6030.6569 | 6032.5503 | 624.5494 | 634.967 | 611.2553 | -27.6579 | 516.1483 | 512.5935 | 371.1433 | 371.076 | 2.72 | 9366.0285 | 6220 | 6220 | 5858 | 5858 | 6220 | 6220 | 5858 | 5858 | 29.85 | 29.85 | 37.64 | 37.64 | 29.85 | 29.85 | 37.64 | 37.64 | 11.9 | 11.9 | 16.15 | 16.15 | 11.9 | 11.9 | 16.15 | 16.15 | 13.1 | 13.1 | 7.74 | 7.74 | 13.1 | 13.1 | 7.74 | 7.74 | 101.0576 | 722.1693 | 6.7375 | 37.4744 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
2026-02-11 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 758.375 | 675.6875 | 777.25 | 731.4375 | 620.8125 | 569 | 624.75 | 643.625 | 1379.1875 | 1244.6875 | 1402 | 1375.0625 | 2942.75 | 2458.1875 | 5400.9375 | 8153 | 6671 | 14824 | 6034.41 | 6033.2153 | 6033.8663 | 626.5805 | 638.2179 | 617.0331 | -28.6834 | 523.957 | 520.4395 | 370.3377 | 364.3374 | 4.1931 | 9197.9512 | 6220 | 6220 | 5858 | 5858 | 6220 | 6220 | 5858 | 5858 | 29.85 | 29.85 | 37.64 | 37.64 | 29.85 | 29.85 | 37.64 | 37.64 | 11.9 | 11.9 | 16.15 | 16.15 | 11.9 | 11.9 | 16.15 | 16.15 | 13.1 | 13.1 | 7.74 | 7.74 | 13.1 | 13.1 | 7.74 | 7.74 | 87.1796 | 2381.1273 | 6.5742 | 37.5625 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-02-12 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 751.75 | 695.6875 | 741.875 | 740.6875 | 621.5 | 581.1875 | 610.375 | 606.125 | 1373.25 | 1276.875 | 1352.25 | 1346.8125 | 2930 | 2419.1875 | 5349.1875 | 8109 | 6633 | 14742 | 6036.8302 | 6037.9666 | 6037.3441 | 622.614 | 633.779 | 613.5902 | -29.9668 | 522.3306 | 518.8648 | 371.1141 | 362.8536 | 5.1562 | 9165.7714 | 6220 | 6220 | 5858 | 5858 | 6220 | 6220 | 5858 | 5858 | 29.85 | 29.85 | 37.64 | 37.64 | 29.85 | 29.85 | 37.64 | 37.64 | 11.9 | 11.9 | 16.15 | 16.15 | 11.9 | 11.9 | 16.15 | 16.15 | 13.1 | 13.1 | 7.74 | 7.74 | 13.1 | 13.1 | 7.74 | 7.74 | 92.7743 | 1649.7595 | 6.6992 | 37.537 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
2026-02-13 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 771 | 688.0625 | 738.1875 | 725.8125 | 658.6875 | 533 | 492.4375 | 589.125 | 1429.6875 | 1221.0625 | 1230.625 | 1314.9375 | 2923.0625 | 2273.25 | 5196.3125 | 8020 | 6197 | 14217 | 6038.6943 | 6047.7683 | 6042.6639 | 619.88 | 631.9848 | 605.6978 | -30 | 522.7301 | 519.2064 | 372.0704 | 365.4999 | 0 | 9240.7541 | 6220 | 6220 | 5858 | 5858 | 6220 | 6220 | 5858 | 5858 | 29.85 | 29.85 | 37.64 | 37.64 | 29.85 | 29.85 | 37.64 | 37.64 | 11.9 | 11.9 | 16.15 | 16.15 | 11.9 | 11.9 | 16.15 | 16.15 | 13.1 | 13.1 | 7.74 | 7.74 | 13.1 | 13.1 | 7.74 | 7.74 | 94.2595 | 1511.0696 | 6.8464 | 37.8052 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
2026-02-14 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 770.4375 | 684.375 | 731.3125 | 652.625 | 661.4375 | 564.875 | 627.75 | 566.1875 | 1431.875 | 1249.25 | 1359.0625 | 1218.8125 | 2838.75 | 2420.25 | 5259 | 7833 | 6600 | 14433 | 6046.4441 | 6044.3811 | 6045.4947 | 600.1336 | 637.6743 | 554.4027 | -30 | 524.0268 | 520.5783 | 368.853 | 364.3733 | 0 | 9216.586 | 6220 | 6220 | 5864 | 5864 | 6220 | 6220 | 5864 | 5864 | 29.85 | 29.85 | 38.67 | 38.67 | 29.85 | 29.85 | 38.67 | 38.67 | 11.9 | 11.9 | 17.4 | 17.4 | 11.9 | 11.9 | 17.4 | 17.4 | 13.1 | 13.1 | 7.08 | 7.08 | 13.1 | 13.1 | 7.08 | 7.08 | 101.0558 | 875.5425 | 8.9102 | 42.7629 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
2026-02-15 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.9375 | 1124.625 | 1320.1875 | 1215.8125 | 1303.9375 | 1124.625 | 1320.1875 | 1215.8125 | 0 | 4964.5625 | 4964.5625 | 0 | 13746 | 13746 | 0 | 6038.1479 | 6038.1479 | 584.6083 | 618.5916 | 477.2617 | -30 | 518.277 | 514.8858 | 366.7668 | 361.1642 | 0 | 9124.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220 | 6220 | 5864 | 5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 29.85 | 38.67 | 38.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 11.9 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13.1 | 7.08 | 7.08 | 105.9978 | 574.2751 | 6.3242 | 36.9062 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-02-16 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 |  | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 |  | 278.875 | 212.8125 | 235.4375 | 204.375 | 594.5625 | 475.4375 | 484 | 391.625 | 873.4375 | 688.25 | 719.4375 | 596 | 931.5 | 1945.625 | 2877.125 | 2511 | 5355 | 7866 | 4855.306 | 4968.0077 | 4931.5193 | 192.8873 | 620.3672 | -0.29883 | -12.3913 | 354.3728 | 351.996 | 263.5107 | 365.7672 | 0 | 7547.0496 | 6220 | 6220 | 6220 | 0 | 6220 | 6220 | 6220 | 0 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 0 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 0 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 0 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 0 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 0 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 0 | 41.9374 | 201.6032 | 6.8232 | 37.8253 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
2026-02-17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10649 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 132.6818 | 153.8438 | 50.6217 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5024 | 50.9052 | 101.7344 | 36.1065 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-02-18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098488 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 69.7209 | 118.6554 | 26.1607 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4431 | 52.0103 | 102.0859 | 29.7003 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-02-19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084505 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 45.5214 | 77.9989 | 30.8342 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5461 | 53.3823 | 102.5117 | 21.2372 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-02-20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086704 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 36.8739 | 54.0053 | 37.186 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6907 | 50.6601 | 112.5 | 21.25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-02-21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.090163 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 31.6391 | 41.9167 | 39.2929 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7184 | 50.3063 | 112.5 | 21.4559 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-02-22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077624 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 28.5304 | 35.1999 | 37.1531 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7872 | 50.2089 | 112.5 | 22.3125 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-02-23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.081306 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 26.8898 | 30.9285 | 31.4869 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8066 | 49.305 | 112.5 | 22.5754 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-02-24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098599 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 25.8785 | 28.3605 | 28.9765 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8788 | 48.7529 | 112.5 | 22.831 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-02-25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086055 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 25.1234 | 26.3781 | 29.461 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2059 | 51.5625 | 112.5 | 23.0625 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-02-26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063238 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5482e-15 | 24.2505 | 24.9738 | 29.3347 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0035 | 54.0667 | 112.5 | 21.4246 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-02-27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.095622 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5482e-15 | 23.885 | 24.2597 | 28.1654 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5765 | 51.4673 | 112.5 | 22.1174 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-02-28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.092162 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5482e-15 | 23.2621 | 23.5078 | 27.8101 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3651 | -880.9251 | 112.5 | 21.1371 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-01 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10335 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 22.9784 | 22.7871 | 26.5011 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0633 | 58.6024 | 112.5 | 21.394 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-02 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.099723 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 24.5715 | 23.3386 | 26.966 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88531 | 52.8506 | 112.5 | 22.0752 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-03 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.092664 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 24.301 | 23.064 | 25.3714 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 55.0663 | 112.5 | 22.7628 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-04 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3.033 | 0.19922 | -152.668 | -3.5527e-15 | 22.8644 | 22.0483 | 24.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9556 | 53.9592 | 112.5 | 20.0938 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-05 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11446 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 22.4529 | 21.5366 | 24.7453 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9564 | -1244.8488 | 101.5977 | 20.669 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-06 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11036 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 22.3334 | 21.4372 | 24.0659 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7298 | 66.3094 | 101.4535 | 21.125 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-07 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10757 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 21.7905 | 20.9286 | 22.6668 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5742 | 65.8743 | 101.9609 | 20.2002 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-08 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1016 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 20.8978 | 20.0928 | 22.3177 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.883 | 64.4228 | 102.2734 | 19.4375 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-09 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11303 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 20.3314 | 19.6589 | 21.9846 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7575 | 65.1224 | 102.0967 | 20.0127 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10857 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 19.5967 | 19.1286 | 21.0983 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5179 | 73.185 | 102.3644 | 19.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10427 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 19.1849 | 18.5901 | 21.1556 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7052 | 76.7609 | 102.0234 | 19.3125 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11205 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 19.1273 | 18.4839 | 20.2422 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7424 | 67.5727 | 101.8018 | 19.9375 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10653 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 18.4957 | 18.0834 | 18.8147 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6217 | 62.6022 | 102.3148 | 18.25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11489 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 18.1412 | 17.7726 | 19.2509 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 60.3778 | 102.4431 | 17.7685 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12122 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 18.4763 | 17.9971 | 21.0454 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0222 | 62.384 | 102.2969 | 19.1064 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11693 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 18.9253 | 18.5653 | 21.5658 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1505 | 61.7416 | 102.0683 | 19.9062 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1098 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 19.6293 | 19.4648 | 22.2038 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.266 | 62.6586 | 101.8359 | 20.3308 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.090954 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 20.2802 | 20.2973 | 23.4196 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.461 | 62.3632 | 101.6875 | 21.9189 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077737 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 20.8092 | 20.8777 | 23.9424 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4936 | 63.2874 | 101.425 | 37.875 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.076167 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 21.0903 | 21.1652 | 24.1075 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.459 | 63.7694 | 101.5977 | 24.412 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.067914 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 21.3655 | 21.4592 | 24.1844 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4305 | 64.6112 | 101.5816 | 23.6562 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.066604 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 21.6906 | 21.7389 | 24.8886 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4618 | 65.1573 | 101.55 | 23.1562 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05828 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 22.0198 | 22.1028 | 25.4213 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4363 | 67.3284 | 101.5066 | 23.0185 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062748 | 0.19922 | -0.29883 | -3.5527e-15 | 65.9348 | 67.3094 | 63.14 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3345 | 110.6986 | 101.3477 | 32.8125 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-25 | 澳洲 | 澳洲 |  |  | 澳洲 | 澳洲 |  |  | 324.5625 | 224.375 | 70.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.5625 | 224.375 | 70.1875 | 0 | 619.125 | 0 | 619.125 | 1713 | 0 | 1713 | 5588.4564 | 0 | 5588.4564 | 131.688 | 417.5625 | -0.29883 | -20.0156 | 417.5726 | 415.7003 | 276.1516 | 361.4273 | 0 | 8450.9303 | 6303 | 6303 | 0 | 0 | 6303 | 6303 | 0 | 0 | 27.93 | 27.93 | 0 | 0 | 27.93 | 27.93 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 12.14 | 12.14 | 0 | 0 | 12.14 | 12.14 | 0 | 0 | 49.7623 | 96.9811 | 101.0352 | 34.6121 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-26 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 731.125 | 642 | 735.1875 | 476 | 542.5625 | 497.125 | 593.625 | 408.375 | 1273.6875 | 1139.125 | 1328.8125 | 884.375 | 2584.3125 | 2041.6875 | 4626 | 6943 | 5467 | 12410 | 5981.0261 | 5973.3182 | 5977.6242 | 534.5221 | 645.0386 | 397.066 | -28.5888 | 514.5907 | 511.1905 | 362.6561 | 372.7639 | 1.895 | 9322.9667 | 6303 | 5854 | 5854 | 5854 | 6303 | 5854 | 5854 | 5854 | 27.93 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 27.93 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 11 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 11 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 12.14 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 12.14 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 85.9297 | 364.2445 | 5.9311 | 34.8125 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-27 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 693.25 | 687.125 | 851.875 | 820.5625 | 605.0625 | 556.375 | 708.9375 | 630.125 | 1298.3125 | 1243.5 | 1560.8125 | 1450.6875 | 3052.8125 | 2500.5 | 5553.3125 | 8267 | 6733 | 15000 | 5937.1134 | 5942.5634 | 5939.5674 | 636.3926 | 665.4958 | 577.4792 | -30 | 530.417 | 526.6554 | 383.6443 | 370.2208 | 7.52 | 9200.4134 | 6220 | 5854 | 5854 | 5854 | 6220 | 5854 | 5854 | 5854 | 29.85 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 29.85 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 11.9 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 11.9 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 13.1 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 13.1 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 140.3944 | 981.4399 | 6.9609 | 37.8438 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
2026-03-28 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 697.75 | 626.875 | 781.5 | 837.6875 | 578.875 | 498.1875 | 675.6875 | 695.25 | 1276.625 | 1125.0625 | 1457.1875 | 1532.9375 | 2943.8125 | 2448 | 5391.8125 | 8211 | 6832 | 15043 | 6018.6887 | 6015.0314 | 6017.0282 | 631.7742 | 654.1611 | 568.0212 | -30 | 528.1249 | 524.334 | 385.7597 | 358.4267 | 4.39 | 9023.4798 | 6220 | 6220 | 5854 | 5854 | 6220 | 6220 | 5854 | 5854 | 29.85 | 29.85 | 38.76 | 38.76 | 29.85 | 29.85 | 38.76 | 38.76 | 11.9 | 11.9 | 15.82 | 15.82 | 11.9 | 11.9 | 15.82 | 15.82 | 13.1 | 13.1 | 4.77 | 4.77 | 13.1 | 13.1 | 4.77 | 4.77 | 340.7495 | 453.4002 | 6.46 | 36.5127 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-03-29 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403.4375 | 1139 | 1259.625 | 1349.3125 | 1403.4375 | 1139 | 1259.625 | 1349.3125 | 0 | 5151.375 | 5151.375 | 0 | 14001 | 14001 | 0 | 6039.7022 | 6039.7022 | 603.2911 | 646.8279 | 541.2109 | -30 | 525.9124 | 522.1269 | 381.5504 | 367.9291 | 4.83 | 9297.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220 | 6220 | 5864 | 5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 29.85 | 38.67 | 38.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 11.9 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13.1 | 7.08 | 7.08 | 403.8133 | 235.1934 | 6.9163 | 37.875 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
2026-03-30 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 796.0625 | 605.6875 | 732.875 | 835.125 | 649.75 | 420.4375 | 602.0625 | 687.6875 | 1445.8125 | 1026.125 | 1334.9375 | 1522.8125 | 2969.75 | 2359.9375 | 5329.6875 | 8282 | 6389 | 14671 | 6092.241 | 6090.4795 | 6091.461 | 637.0956 | 667.7906 | 584.4525 | -30 | 530.847 | 527.1813 | 382.0484 | 363.2805 | 2.71 | 9258.81 | 6277 | 6131 | 6131 | 5854 | 6277 | 6131 | 6131 | 5854 | 30.31 | 38.73 | 38.73 | 38.76 | 30.31 | 38.73 | 38.73 | 38.76 | 11 | 14.89 | 14.89 | 15.82 | 11 | 14.89 | 14.89 | 15.82 | 12.14 | 4.1 | 4.1 | 4.77 | 12.14 | 4.1 | 4.1 | 4.77 | 378.0712 | 701.039 | 6.8068 | 37.3566 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-31 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 746.625 | 717.625 | 821.625 | 796.5625 | 641.875 | 570.875 | 664.5 | 645.8125 | 1388.5 | 1288.5 | 1486.125 | 1442.375 | 3082.4375 | 2523.0625 | 5605.5 | 8542 | 6845 | 15387 | 6094.7817 | 6097.2409 | 6095.8886 | 657.7697 | 675.504 | 645.0385 | -29.9326 | 532.4279 | 528.6222 | 392.5606 | 364.301 | 5.48 | 9291.57 | 6277 | 6131 | 6131 | 5854 | 6277 | 6131 | 6131 | 5854 | 30.31 | 38.73 | 38.73 | 38.76 | 30.31 | 38.73 | 38.73 | 38.76 | 11 | 14.89 | 14.89 | 15.82 | 11 | 14.89 | 14.89 | 15.82 | 12.14 | 4.1 | 4.1 | 4.77 | 12.14 | 4.1 | 4.1 | 4.77 | 382.2321 | 717.4471 | 7.1563 | 38.365 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-04-01 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 795.9375 | 720.75 | 850.6875 | 824 | 691.5 | 515.6875 | 665.25 | 643.375 | 1487.4375 | 1236.4375 | 1515.9375 | 1467.375 | 3191.375 | 2515.8125 | 5707.1875 | 8564 | 6775 | 15339 | 6095.8925 | 6100.2919 | 6097.8318 | 658.8856 | 678.2855 | 623.2729 | -29.9083 | 533.5332 | 529.5882 | 397.0922 | 372.0704 | 5.0639 | 9492.7537 | 6277 | 6131 | 6131 | 5854 | 6277 | 6131 | 6131 | 5854 | 30.31 | 38.73 | 38.73 | 38.76 | 30.31 | 38.73 | 38.73 | 38.76 | 11 | 14.89 | 14.89 | 15.82 | 11 | 14.89 | 14.89 | 15.82 | 12.14 | 4.1 | 4.1 | 4.77 | 12.14 | 4.1 | 4.1 | 4.77 | 188.3904 | 1408.7046 | 7.2913 | 38.8253 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-04-02 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 882.3125 | 667.875 | 805.6875 | 790.6875 | 702.9375 | 428 | 642.75 | 633.625 | 1585.25 | 1095.875 | 1448.4375 | 1424.3125 | 3146.5625 | 2407.3125 | 5553.875 | 8574 | 6535 | 15109 | 6053.3278 | 6050.1157 | 6051.9355 | 659.6888 | 670.7171 | 650.3527 | -30 | 535.1024 | 530.999 | 401.4057 | 367.5872 | 2.9243 | 9307.7851 | 5854 | 6131 | 6131 | 6131 | 5854 | 6131 | 6131 | 6131 | 38.76 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.76 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 15.82 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 15.82 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 4.77 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.77 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 96.8762 | 1677.2173 | 7.4502 | 39.2003 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-04-03 |  |  |  |  | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.4375 | 1003.125 | 1076.3125 | 1116.3125 | 1194.4375 | 1003.125 | 1076.3125 | 1116.3125 | 0 | 4390.1875 | 4390.1875 | 0 | 11805 | 11805 | 0 | 5992.5 | 5992.5 | 435.5149 | 660.738 | -0.29883 | -30 | 508.8081 | 505.3212 | 353.9943 | 371.8922 | 3.2951 | 9324.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5992.5 | 5992.5 | 5992.5 | 5992.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 77.6608 | 1652.4267 | 7.5446 | 39.4375 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-04-04 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 269 | 115.5625 | 71.6875 | 23.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 115.5625 | 71.6875 | 23.9375 | 480.1875 | 0 | 480.1875 | 1144 | 0 | 1144 | 6277 | 0 | 6277 | 88.0126 | 560.1314 | -0.29883 | -24.0117 | 360.617 | 358.6037 | 244.2669 | 419.7443 |  | 11023.7316 | 6277 | 6277 | 6277 | 6277 | 6277 | 6277 | 6277 | 6277 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 46.4115 | 74.9649 | 5.2237 | 31.6562 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-04-05 |  |  |  |  | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.625 | 1106.375 | 1267.75 | 1215.6875 | 1415.625 | 1106.375 | 1267.75 | 1215.6875 | 0 | 5005.4375 | 5005.4375 | 0 | 14004 | 14004 | 0 | 5992.5 | 5992.5 | 584.8808 | 666.2803 | 553.5625 | -30 | 521.5369 | 517.9045 | 380.1643 | 357.4291 | 3.6933 | 8961.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5992.5 | 5992.5 | 5992.5 | 5992.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 110.4141 | 960.3244 | 6.6495 | 37.081 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-04-06 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 707.3125 | 593.6875 | 705.5625 | 769 | 648.375 | 491.0625 | 617.25 | 670.375 | 1355.6875 | 1084.75 | 1322.8125 | 1439.375 | 2775.5625 | 2427.0625 | 5202.625 | 7708 | 6801 | 14509 | 5905 | 5905 | 5905 | 592.4884 | 663.8192 | 531.4578 | -30 | 530.8306 | 526.9094 | 388.3868 | 358.5792 | 4.2967 | 8859.2431 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 127.0218 | 940.1825 | 7.5752 | 39.3438 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
2026-04-07 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 674.1875 | 593.4375 | 799.9375 | 788.5 | 540.25 | 490.625 | 618.75 | 643.125 | 1214.4375 | 1084.0625 | 1418.6875 | 1431.625 | 2856.0625 | 2292.75 | 5148.8125 | 7436 | 5954 | 13390 | 5905 | 5905 | 5905 | 572.1346 | 636.0975 | 536.7595 | -30 | 531.3113 | 527.5021 | 384.0643 | 384.5267 | 1.8837 | 9500.3166 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 158.2122 | 381.307 | 6.7627 | 37.8125 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
2026-04-08 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 849.75 | 639.5625 | 766.1875 | 817.6875 | 722.5625 | 512.625 | 637.125 | 673.75 | 1572.3125 | 1152.1875 | 1403.3125 | 1491.4375 | 3073.1875 | 2546.0625 | 5619.25 | 8248 | 6787 | 15035 | 5854 | 5854 | 5854 | 633.0975 | 658.7423 | 613.5995 | -30 | 532.9064 | 528.7931 | 394.2473 | 373.7446 | 2.8623 | 9154.1772 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 105.1392 | 1920.8135 | 7.3466 | 38.8308 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
2026-04-09 | 印尼+澳洲 |  |  |  | 印尼+澳洲 |  |  |  | 775.8125 | 648 | 793.9375 | 796.1875 | 620.1875 | 507.5625 | 622.5 | 645.3125 | 1396 | 1155.5625 | 1416.4375 | 1441.5 | 3013.9375 | 2395.5625 | 5409.5 | 8165 | 6707 | 14872 | 6065.5 | 6065.5 | 6065.5 | 629.9769 | 656.616 | 608.598 | -30 | 532.122 | 528.1754 | 393.7126 | 363.7372 | 4.2104 | 9230.9422 | 6065.5 | 6065.5 | 6065.5 | 6065.5 | 6065.5 | 6065.5 | 6065.5 | 6065.5 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 112.2389 | 2058.2601 | 7.3409 | 38.9375 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-04-10 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼 | 745.4375 | 620.3125 | 769.5625 | 761.4375 | 650.4375 | 535.875 | 645.4375 | 669.6875 | 1395.875 | 1156.1875 | 1415 | 1431.125 | 2896.75 | 2501.4375 | 5398.1875 | 8135 | 6824 | 14959 | 6000.7289 | 6001.7295 | 6001.1926 | 625.7654 | 642.1537 | 608.9509 | -30 | 532.7048 | 528.7279 | 395.5306 | 360.8655 | 5.1087 | 9060.9689 | 6277 | 5905 | 5905 | 5905 | 6277 | 5905 | 5905 | 5905 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 11 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 11 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 142.8471 | 452.0838 | 7.4163 | 39.1562 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-04-11 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230.5625 | 1015.75 | 1314.875 | 1383.4375 | 1230.5625 | 1015.75 | 1314.875 | 1383.4375 | 0 | 4944.625 | 4944.625 | 0 | 13738 | 13738 | 0 | 6073.9973 | 6073.9973 | 579.9405 | 614.8356 | 539.832 | -30 | 525.6495 | 521.7343 | 383.9441 | 359.9232 | 4.0241 | 9146.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 169.9211 | 173.6306 | 7.232 | 38.831 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2
2026-04-12 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 1074.9375 | 1317.5 | 1447.25 | 1210 | 1074.9375 | 1317.5 | 1447.25 | 0 | 5049.6875 | 5049.6875 | 0 | 13978 | 13978 | 0 | 6073.3266 | 6073.3266 | 587.1439 | 616.7686 | 565.8809 | -30 | 523.1169 | 519.3276 | 382.8341 | 361.2597 | 2.672 | 9179.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 158.6947 | 155.7033 | 7.375 | 38.9375 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.5
2026-04-13 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 736.6875 | 629.9375 | 768.6875 | 819.625 | 579.5 | 531.75 | 627.125 | 648.125 | 1316.1875 | 1161.6875 | 1395.8125 | 1467.75 | 2954.9375 | 2386.5 | 5341.4375 | 8182 | 6646 | 14828 | 6077.0458 | 6078.2181 | 6077.5696 | 630.7069 | 666.5859 | 599.9913 | -30 | 523.1925 | 519.5129 | 388.693 | 360.2264 | 4.5523 | 9160.0361 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 136.9264 | 521.7585 | 7.5986 | 39.6875 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3
2026-04-14 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 759.375 | 629.75 | 731.1875 | 717.0625 | 593.125 | 535.875 | 631.4375 | 648.75 | 1352.5 | 1165.625 | 1362.625 | 1365.8125 | 2837.375 | 2409.1875 | 5246.5625 | 7730 | 6533 | 14263 | 6087.1241 | 6079.3277 | 6083.544 | 592.5151 | 649.29 | 542.2874 | -30 | 518.6368 | 514.9116 | 381.6692 | 367.8442 | 5.0816 | 9362.9413 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 132.479 | 445.7614 | 7.8242 | 40.2812 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 0.6 | 1
2026-04-15 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 740.6875 | 705.75 | 763.25 | 719.625 | 575.25 | 515.75 | 594.375 | 589.0625 | 1315.9375 | 1221.5 | 1357.625 | 1308.6875 | 2929.3125 | 2274.4375 | 5203.75 | 7915 | 6060 | 13975 | 6088.6864 | 6083.4406 | 6086.3936 | 616.0507 | 662.5779 | 518.707 | -30 | 523.1935 | 519.4781 | 386.2513 | 372.3614 | 2.304 | 9482.3573 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 125.4622 | 835.0948 | 7.2158 | 38.7996 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-04-16 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 732.4375 | 778.4375 | 798.5625 | 741.875 | 559.5625 | 614.1875 | 613.75 | 620.9375 | 1292 | 1392.625 | 1412.3125 | 1362.8125 | 3051.3125 | 2408.4375 | 5459.75 | 8362 | 6666 | 15028 | 6089.1979 | 6086.2939 | 6087.9169 | 645.7351 | 663.0953 | 621.433 | -30 | 526.227 | 522.5115 | 390.1154 | 363.3052 | 3.7122 | 9254.0526 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 95.6731 | 780.1932 | 8.0902 | 40.7059 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 0.8 | 1
2026-04-17 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 755.4375 | 809.0625 | 775.375 | 727.4375 | 618.3125 | 614.6875 | 628.0625 | 598.25 | 1373.75 | 1423.75 | 1403.4375 | 1325.6875 | 3067.3125 | 2459.3125 | 5526.625 | 8408 | 6726 | 15134 | 6094.7407 | 6091.5058 | 6093.3012 | 647.2964 | 660.7384 | 627.7011 | -30 | 527.7251 | 524.0299 | 389.2993 | 365.1794 | 3.3114 | 9310.0195 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 28.752 | 337.921 | 7.8434 | 40.0312 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-04-18 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 769.25 | 821.125 | 775.25 | 683.9375 | 647.5625 | 626.375 | 624.8125 | 599 | 1416.8125 | 1447.5 | 1400.0625 | 1282.9375 | 3049.5625 | 2497.75 | 5547.3125 | 8433 | 6843 | 15276 | 6099.0014 | 6094.7327 | 6097.0794 | 649.8099 | 661.504 | 636.6448 | -30 | 527.1793 | 523.4942 | 389.3696 | 363.1391 | 4.1975 | 9263.7432 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 66.2437 | 1043.0845 | 7.8867 | 40.4872 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-04-19 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404.75 | 1384.375 | 1352.1875 | 1245.5625 | 1404.75 | 1384.375 | 1352.1875 | 1245.5625 | 0 | 5386.875 | 5386.875 | 0 | 14903 | 14903 | 0 | 6097.6079 | 6097.6079 | 621.7108 | 651.8333 | 605.7289 | -30 | 519.2159 | 515.48 | 380.2776 | 361.4625 | 3.7319 | 9221.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 103.1555 | 1398.6613 | 8.0277 | 40.7628 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-04-20 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 779.125 | 748.875 | 735.4375 | 760.3125 | 634.3125 | 631.9375 | 595.625 | 578.5 | 1413.4375 | 1380.8125 | 1331.0625 | 1338.8125 | 3023.75 | 2440.375 | 5464.125 | 8368 | 6848 | 15216 | 6092.9838 | 6098.0216 | 6095.2338 | 646.3591 | 665.7349 | 630.3669 | -30 | 521.777 | 518.2295 | 386.6485 | 359.1039 | 4.7253 | 9158.0322 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 95.1795 | 2040.0838 | 8.1094 | 40.7372 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8
2026-04-21 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 769.1875 | 804.6875 | 729.75 | 716.5 | 644.25 | 412.5 | 620 | 603.5 | 1413.4375 | 1217.1875 | 1349.75 | 1320 | 3020.125 | 2280.25 | 5300.375 | 8439 | 6273 | 14712 | 6098.86 | 6077.3982 | 6089.627 | 649.9816 | 659.8984 | 638.9589 | -30 | 526.0805 | 522.506 | 385.4032 | 360.2756 | 5.4146 | 9179.4625 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 88.8549 | 1906.3075 | 8.1094 | 40.8494 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-04-22 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 824.875 | 874.9375 | 785.8125 | 754 | 657.5625 | 647.0625 | 617.625 | 567.25 | 1482.4375 | 1522 | 1403.4375 | 1321.25 | 3239.625 | 2489.5 | 5729.125 | 8437 | 6879 | 15316 | 6100.1862 | 6099.947 | 6100.0823 | 649.8668 | 662.5739 | 638.9661 | -30 | 524.7127 | 521.0592 | 385.2344 | 374.0614 | 3.9251 | 9547.0744 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 92.2932 | 1285.8301 | 8.156 | 40.9062 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-04-23 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 839.625 | 870.25 | 848.25 | 769.9375 | 692.125 | 712.8125 | 698.4375 | 610 | 1531.75 | 1583.0625 | 1546.6875 | 1379.9375 | 3328.0625 | 2713.375 | 6041.4375 | 8399 | 6872 | 15271 | 6096.1243 | 6097.615 | 6096.7938 | 647.6408 | 661.7969 | 606.9946 | -30 | 522.3207 | 518.7019 | 382.2995 | 395.6151 | 4.097 | 10091.7386 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 94.4125 | 1271.5383 | 7.9844 | 40.6562 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-04-24 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 887.875 | 889.25 | 889.9375 | 777.3125 | 712.25 | 748.8125 | 727.6875 | 611 | 1600.125 | 1638.0625 | 1617.625 | 1388.3125 | 3444.375 | 2799.75 | 6244.125 | 8449 | 6867 | 15316 | 6096.9334 | 6099.1299 | 6097.9183 | 650.0265 | 666.0393 | 621.4346 | -30 | 522.5743 | 518.9448 | 381.5786 | 407.6864 | 2.7694 | 10401.5846 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 97.1386 | 1319.3043 | 8.0469 | 40.7684 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6
2026-04-25 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 874.625 | 865 | 825.5 | 769.25 | 741.25 | 685.3125 | 667.3125 | 611.4375 | 1615.875 | 1550.3125 | 1492.8125 | 1380.6875 | 3334.375 | 2705.3125 | 6039.6875 | 8450 | 6870 | 15320 | 6099.0815 | 6101.1626 | 6100.0137 | 649.8842 | 659.2795 | 635.1661 | -30 | 526.3102 | 522.5291 | 381.939 | 394.2355 | 2.7908 | 10061.8581 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 104.2803 | 808.5866 | 7.8253 | 40.1066 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9
2026-04-26 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499.0625 | 1431 | 1388.875 | 1341.5625 | 1499.0625 | 1431 | 1388.875 | 1341.5625 | 0 | 5660.5 | 5660.5 | 0 | 14480 | 14480 | 0 | 6097.5595 | 6097.5595 | 623.0799 | 650.3432 | 599.4461 | -30 | 518.0472 | 514.2898 | 377.0181 | 390.9185 | 4.2993 | 9973.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 107.9715 | 793.8889 | 7.8242 | 40.3125 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2
2026-04-27 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 870.1875 | 839.4375 | 837.5 | 814.4375 | 709.5 | 701 | 685.0625 | 630.5625 | 1579.6875 | 1540.4375 | 1522.5625 | 1445 | 3361.5625 | 2726.125 | 6087.6875 | 8428 | 6858 | 15286 | 6094.1919 | 6097.4732 | 6095.6613 | 649.6057 | 666.0394 | 636.6443 | -30 | 521.725 | 518.0635 | 380.6148 | 398.2525 | 5.9841 | 10157.1297 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 101.2695 | 914.0041 | 8.1243 | 40.8438 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3
2026-04-28 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 808.4375 | 810 | 785.8125 | 749.125 | 718.1875 | 698.5625 | 683.4375 | 632.1875 | 1526.625 | 1508.5625 | 1469.25 | 1381.3125 | 3153.375 | 2732.375 | 5885.75 | 8448 | 6888 | 15336 | 6095.9252 | 6097.8838 | 6096.8345 | 649.6674 | 659.4805 | 639.514 | -30 | 522.0955 | 518.3824 | 378.9875 | 383.7865 | 4.3626 | 9790.0699 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 98.2287 | 1256.337 | 8.0752 | 40.9375 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-04-29 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 814.9375 | 815.75 | 768.25 | 754.5625 | 635.875 | 644.625 | 647.375 | 602.875 | 1450.8125 | 1460.375 | 1415.625 | 1357.4375 | 3153.5 | 2530.75 | 5684.25 | 8410 | 6873 | 15283 | 6097.3627 | 6093.2233 | 6095.5197 | 649.1417 | 668.3068 | 607.5268 | -30 | 522.8578 | 519.1381 | 377.8583 | 371.9329 | 4.7643 | 9485.6473 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 92.345 | 2299.2661 | 7.9492 | 40.3566 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-04-30 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 802.5625 | 809.25 | 759.6875 | 760.1875 | 645.875 | 673.625 | 617.4375 | 588.75 | 1448.4375 | 1482.875 | 1377.125 | 1348.9375 | 3131.6875 | 2525.6875 | 5657.375 | 8372 | 6832 | 15204 | 6096.4604 | 6099.3447 | 6097.7481 | 644.4743 | 662.3469 | 592.3488 | -30 | 519.8366 | 516.0627 | 377.486 | 372.0978 | 5.5914 | 9493.3231 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 6277 | 6277 | 5905 | 5905 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 30.31 | 30.31 | 37.21 | 37.21 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 11 | 11 | 16.3 | 16.3 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 12.14 | 12.14 | 8.01 | 8.01 | 102.5013 | 1646.2399 | 8.065 | 40.6562 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-05-01 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 782.375 | 810.8125 | 735.1875 | 739.3125 | 606 | 624.0625 | 516.0625 | 537.3125 | 1388.375 | 1434.875 | 1251.25 | 1276.625 | 3067.6875 | 2283.4375 | 5351.125 | 8030 | 6114 | 14144 | 6155.3242 | 6164.6481 | 6159.3029 | 619.5492 | 653.9688 | 603.3781 | -30 | 508.2337 | 504.5577 | 373.4759 | 378.3318 | 5.2949 | 9749.8085 | 6387 | 6387 | 5905 | 5905 | 6387 | 6387 | 5905 | 5905 | 29.79 | 29.79 | 37.21 | 37.21 | 29.79 | 29.79 | 37.21 | 37.21 | 9.8 | 9.8 | 16.3 | 16.3 | 9.8 | 9.8 | 16.3 | 16.3 | 12.4 | 12.4 | 8.01 | 8.01 | 12.4 | 12.4 | 8.01 | 8.01 | 104.9506 | 1605.241 | 8.0403 | 40.8438 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1
2026-05-02 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483.25 | 1461.9375 | 1354.0625 | 1396.0625 | 1483.25 | 1461.9375 | 1354.0625 | 1396.0625 | 0 | 5695.3125 | 5695.3125 | 0 | 15165 | 15165 | 0 | 6154.2542 | 6154.2542 | 645.2847 | 655.7457 | 638.7679 | -28.8287 | 517.9674 | 514.4137 | 376.491 | 375.5564 | 4.9697 | 9670.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6387 | 6387 | 5905 | 5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.79 | 29.79 | 37.21 | 37.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 8.01 | 8.01 | 94.1796 | 2479.395 | 8.0742 | 40.8438 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1
2026-05-03 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.4375 | 1348.8125 | 1227.9375 | 1319.125 | 1369.4375 | 1348.8125 | 1227.9375 | 1319.125 | 0 | 5265.3125 | 5265.3125 | 0 | 14086 | 14086 | 0 | 6153.8355 | 6153.8355 | 613.44 | 646.6309 | 565.8768 | -30 | 515.1421 | 511.514 | 371.3734 | 373.7976 | 6.0176 | 9624.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6387 | 6387 | 5905 | 5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.79 | 29.79 | 37.21 | 37.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 8.01 | 8.01 | 102.9429 | 1183.7246 | 8.1556 | 40.9561 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3
2026-05-04 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 791.1875 | 840.125 | 758.4375 | 761.875 | 654.8125 | 649 | 597.0625 | 614.125 | 1446 | 1489.125 | 1355.5 | 1376 | 3151.625 | 2515 | 5666.625 | 8420 | 6718 | 15138 | 6154.488 | 6154.8758 | 6154.6601 | 646.6949 | 660.7341 | 612.7155 | -30 | 517.2738 | 513.6556 | 375.4019 | 374.3312 | 4.6689 | 9639.4382 | 6387 | 6387 | 5905 | 5905 | 6387 | 6387 | 5905 | 5905 | 29.79 | 29.79 | 37.21 | 37.21 | 29.79 | 29.79 | 37.21 | 37.21 | 9.8 | 9.8 | 16.3 | 16.3 | 9.8 | 9.8 | 16.3 | 16.3 | 12.4 | 12.4 | 8.01 | 8.01 | 12.4 | 12.4 | 8.01 | 8.01 | 98.0891 | 1548.1658 | 7.8308 | 40.2685 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1.2
2026-05-05 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 783.125 | 827.625 | 743.875 | 745.375 | 643.8125 | 672.3125 | 585 | 609 | 1426.9375 | 1499.9375 | 1328.875 | 1354.375 | 3100 | 2510.125 | 5610.125 | 8464 | 6882 | 15346 | 6271.1062 | 6157.7254 | 6220.3765 | 650.0286 | 659.907 | 638.7638 | -30 | 521.4475 | 517.8057 | 375.9942 | 365.5757 | 5.6719 | 9514.4939 | 6387 | 6387 | 6387 | 5905 | 6387 | 6387 | 5905 | 5905 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | 37.21 | 29.79 | 29.79 | 37.21 | 37.21 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 16.3 | 9.8 | 9.8 | 16.3 | 16.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 8.01 | 12.4 | 12.4 | 8.01 | 8.01 | 106.2079 | 956.1303 | 8.0903 | 40.9009 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4
2026-05-06 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 789.25 | 764.75 | 733.875 | 700.4375 | 681.75 | 659.9375 | 604.875 | 609.3125 | 1471 | 1424.6875 | 1338.75 | 1309.75 | 2988.3125 | 2555.875 | 5544.1875 | 8459 | 6883 | 15342 | 6274.0229 | 6158.0223 | 6220.5465 | 649.8766 | 658.2188 | 638.7651 | -30 | 524.6547 | 521.0433 | 375.8657 | 361.3732 | 6.3773 | 9405.3757 | 6387 | 6387 | 6387 | 5905 | 6387 | 6387 | 5905 | 5905 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | 37.21 | 29.79 | 29.79 | 37.21 | 37.21 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 16.3 | 9.8 | 9.8 | 16.3 | 16.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 8.01 | 12.4 | 12.4 | 8.01 | 8.01 | 99.8794 | 1195.6696 | 8.1367 | 40.9873 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5
2026-05-07 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 777.8125 | 753.0625 | 723.75 | 674.75 | 639.25 | 643.625 | 602.625 | 558.5625 | 1417.0625 | 1396.6875 | 1326.375 | 1233.3125 | 2929.375 | 2444.0625 | 5373.4375 | 8456 | 6872 | 15328 | 6275.9765 | 6157.9992 | 6222.3155 | 649.9287 | 665.5101 | 640.8867 | -30 | 525.0525 | 521.4935 | 377.1156 | 350.5635 | 5.999 | 9126.6294 | 6387 | 6387 | 6387 | 5905 | 6387 | 6387 | 5905 | 5905 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | 37.21 | 29.79 | 29.79 | 37.21 | 37.21 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 16.3 | 9.8 | 9.8 | 16.3 | 16.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 8.01 | 12.4 | 12.4 | 8.01 | 8.01 | 98.9591 | 979.2865 | 8.1844 | 41.206 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5
2026-05-08 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 762.5 | 788.0625 | 732.4375 | 681.4375 | 631.9375 | 627.4375 | 605.3125 | 560.0625 | 1394.4375 | 1415.5 | 1337.75 | 1241.5 | 2964.4375 | 2424.75 | 5389.1875 | 8456 | 6880 | 15336 | 6276.2023 | 6087.823 | 6191.445 | 649.8588 | 661.5038 | 636.6382 | -30 | 523.6728 | 520.1911 | 376.9669 | 351.4076 | 6.58 | 9103.2169 | 6387 | 6387 | 6387 | 5905 | 6257 | 6257 | 5905 | 5905 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | 37.21 | 26.2 | 26.2 | 37.21 | 37.21 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 16.3 | 9.4 | 9.4 | 16.3 | 16.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 8.01 | 13.85 | 13.85 | 8.01 | 8.01 | 80.4326 | 1163.0698 | 8.3403 | 41.3877 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
2026-05-09 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 747.8125 | 657.125 | 722.3125 | 659.3125 | 561.3125 | 466.125 | 593.1875 | 544 | 1309.125 | 1123.25 | 1315.5 | 1203.3125 | 2786.5625 | 2164.625 | 4951.1875 | 8126 | 6213 | 14339 | 6173.7153 | 6158.7594 | 6167.1767 | 627.5721 | 658.7529 | 588.3958 | -30 | 513.9607 | 510.4535 | 373.9892 | 345.2952 | 6.8207 | 8909.8127 | 6257 | 6257 | 6257 | 5905 | 6257 | 6257 | 6070 | 6070 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 37.21 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 37.46 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 16.3 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 15.9 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 8.01 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 4.78 | 86.6176 | 1017.8034 | 8.3435 | 41.3125 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-05-10 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204.625 | 1184 | 1356.9375 | 1267.3125 | 1204.625 | 1184 | 1356.9375 | 1267.3125 | 0 | 5012.875 | 5012.875 | 0 | 14640 | 14640 | 0 | 6159.1051 | 6159.1051 | 610.4223 | 653.6223 | 568.2125 | -30 | 516.8553 | 513.2917 | 371.0142 | 342.4095 | 8.7387 | 8823.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6257 | 6257 | 6070 | 6070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 37.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 4.78 | 91.3241 | 888.5475 | 8.2617 | 41.3125 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2
2026-05-11 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 725.375 | 724.3125 | 684.375 | 714.625 | 542.125 | 611.875 | 626.6875 | 597.9375 | 1267.5 | 1336.1875 | 1311.0625 | 1312.5625 | 2848.6875 | 2378.625 | 5227.3125 | 8417 | 6861 | 15278 | 6307.477 | 6160.7238 | 6240.6988 | 648.8863 | 662.0334 | 598.9337 | -30 | 526.0847 | 522.4849 | 376.6749 | 342.1464 | 6.2875 | 8933.8129 | 6387 | 6387 | 6387 | 6070 | 6257 | 6257 | 6070 | 6070 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | 37.46 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 37.46 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 15.9 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 15.9 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 4.78 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 4.78 | 122.6694 | 1106.6819 | 8.5067 | 41.7554 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8
2026-05-12 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 677.4375 | 689.3125 | 677.125 | 742 | 545.375 | 577.1875 | 639.5625 | 600.5625 | 1222.8125 | 1266.5 | 1316.6875 | 1342.5625 | 2785.875 | 2362.6875 | 5148.5625 | 8472 | 6862 | 15334 | 6207.1937 | 6158.8476 | 6185.0076 | 650.4035 | 661.2705 | 639.4979 | -30 | 524.2552 | 520.6653 | 376.0167 | 335.7612 | 6.645 | 8688.8529 | 6257 | 6257 | 6257 | 6070 | 6257 | 6257 | 6070 | 6070 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 37.46 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 15.9 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 4.78 | 126.5041 | 736.1865 | 8.3594 | 41.5128 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6
2026-05-13 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 661.3125 | 663.5 | 668.5625 | 749.5625 | 543 | 540.6875 | 639.625 | 602.0625 | 1204.3125 | 1204.1875 | 1308.1875 | 1351.625 | 2742.9375 | 2325.375 | 5068.3125 | 8444 | 6853 | 15297 | 6205.8985 | 6157.147 | 6183.531 | 650.1308 | 660.2225 | 639.8369 | -30 | 526.4107 | 522.7624 | 376.4022 | 331.3272 | 8.0124 | 8572.0627 | 6257 | 6257 | 6257 | 6070 | 6257 | 6257 | 6070 | 6070 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 37.46 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 15.9 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 4.78 | 123.4189 | 689.0791 | 8.4375 | 41.5625 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8
2026-05-14 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 675.375 | 667.8125 | 663.4375 | 746.5625 | 534.1875 | 559.4375 | 630.25 | 595.9375 | 1209.5625 | 1227.25 | 1293.6875 | 1342.5 | 2753.1875 | 2319.8125 | 5073 | 8462 | 6885 | 15347 | 6206.2925 | 6158.1571 | 6184.2808 | 649.9164 | 658.7427 | 642.1685 | -30 | 525.4185 | 521.84 | 376.2909 | 330.5532 | 10.6528 | 8553.0744 | 6257 | 6257 | 6257 | 6070 | 6257 | 6257 | 6070 | 6070 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 37.46 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 15.9 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 4.78 | 123.7001 | 799.057 | 8.626 | 42.125 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9
2026-05-15 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 653.9375 | 660.8125 | 671.5625 | 762.625 | 542.25 | 551.6875 | 627.3125 | 597.375 | 1196.1875 | 1212.5 | 1298.875 | 1360 | 2748.9375 | 2318.625 | 5067.5625 | 8402 | 6794 | 15196 | 6205.1215 | 6158.2274 | 6183.6654 | 645.7136 | 657.1504 | 633.7841 | -30 | 524.8217 | 521.2023 | 375.096 | 333.48 | 12.7177 | 8627.9474 | 6257 | 6257 | 6257 | 6070 | 6257 | 6257 | 6070 | 6070 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 37.46 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 15.9 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 4.78 | 122.5003 | 767.0805 | 8.7227 | 42.112 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8
2026-05-16 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 656.1875 | 662.5625 | 687 | 793.0625 | 531.6875 | 533.4375 | 612.5 | 649.5 | 1187.875 | 1196 | 1299.5 | 1442.5625 | 2798.8125 | 2327.125 | 5125.9375 | 8448 | 6848 | 15296 | 6204.0123 | 6155.5899 | 6182.029 | 650.0196 | 657.1629 | 640.5547 | -30 | 524.5916 | 520.962 | 374.5093 | 335.1162 | 7.8288 | 8667.9849 | 6257 | 6257 | 6257 | 6070 | 6257 | 6257 | 6070 | 6070 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 37.46 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 15.9 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 4.78 | 111.309 | 1805.2294 | 8.6726 | 42.2058 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8
2026-05-17 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180.8125 | 1164.3125 | 1338.25 | 1383.6875 | 1180.8125 | 1164.3125 | 1338.25 | 1383.6875 | 0 | 5067.0625 | 5067.0625 | 0 | 14936 | 14936 | 0 | 6156.5469 | 6156.5469 | 622.2474 | 652.375 | 613.0538 | -30 | 517.7824 | 514.12 | 368.2185 | 339.2516 | 3.5996 | 8738.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6257 | 6257 | 6070 | 6070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 37.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 4.78 | 110.6431 | 1561.4466 | 8.7066 | 42.2132 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8
2026-05-18 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 685.0625 | 672.375 | 637.4375 | 793.625 | 555 | 548.75 | 574.4375 | 642.6875 | 1240.0625 | 1221.125 | 1211.875 | 1436.3125 | 2788.5 | 2320.875 | 5109.375 | 8428 | 6848 | 15276 | 6203.7786 | 6189.6698 | 6197.3699 | 649.9042 | 659.9059 | 640.5724 | -30 | 526.5478 | 522.954 | 373.2693 | 334.4707 | 8.4528 | 8672.7578 | 6257 | 6257 | 6257 | 6070 | 6257 | 6387 | 6070 | 6070 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 26.2 | 29.79 | 37.46 | 37.46 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 9.4 | 9.8 | 15.9 | 15.9 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 13.85 | 12.4 | 4.78 | 4.78 | 119.9177 | 1727.825 | 8.644 | 42.0312 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8
2026-05-19 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 694.5625 | 718.8125 | 691.5 | 761.3125 | 536.375 | 589.9375 | 582.3125 | 639.375 | 1230.9375 | 1308.75 | 1273.8125 | 1400.6875 | 2866.1875 | 2348 | 5214.1875 | 8450 | 6850 | 15300 | 6207.3293 | 6192.3647 | 6200.5906 | 650.0011 | 667.3431 | 618.0464 | -30 | 527.1413 | 523.5614 | 373.005 | 340.7966 | 3.3708 | 8841.3778 | 6257 | 6257 | 6257 | 6070 | 6257 | 6387 | 6070 | 6070 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 26.2 | 29.79 | 37.46 | 37.46 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 9.4 | 9.8 | 15.9 | 15.9 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 13.85 | 12.4 | 4.78 | 4.78 | 125.8903 | 1685.2724 | 8.437 | 41.75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6
2026-05-20 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 794.1875 | 731.6875 | 747.4375 | 753.4375 | 641.0625 | 607.3125 | 585.9375 | 602.9375 | 1435.25 | 1339 | 1333.375 | 1356.375 | 3026.75 | 2437.25 | 5464 | 8447 | 6849 | 15296 | 6229.8092 | 6198.1759 | 6215.699 | 649.9295 | 664.1609 | 629.3075 | -30 | 528.0235 | 524.4517 | 367.7349 | 357.2176 | 6.5521 | 9289.9733 | 6387 | 6387 | 6070 | 6070 | 6257 | 6387 | 6070 | 6070 | 29.79 | 29.79 | 37.46 | 37.46 | 26.2 | 29.79 | 37.46 | 37.46 | 9.8 | 9.8 | 15.9 | 15.9 | 9.4 | 9.8 | 15.9 | 15.9 | 12.4 | 12.4 | 4.78 | 4.78 | 13.85 | 12.4 | 4.78 | 4.78 | 100.8875 | 1570.4667 | 8.7227 | 42.1562 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9
2026-05-21 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 374.9375 | 313.9375 | 248.25 | 233.5 | 631.5 | 612.9375 | 568.6875 | 603.125 | 1006.4375 | 926.875 | 816.9375 | 836.625 | 1170.625 | 2416.25 | 3586.875 | 3249 | 6727 | 9976 | 6256.5443 | 6233.264 | 6240.8618 | 249.86 | 660.2051 | -0.29883 | -30 | 373.628 | 371.111 | 267.9515 | 359.5504 | 6.3379 | 9388.4964 | 6387 | 6387 | 6070 | 6070 | 6387 | 6387 | 6070 | 6070 | 29.79 | 29.79 | 37.46 | 37.46 | 29.79 | 29.79 | 37.46 | 37.46 | 9.8 | 9.8 | 15.9 | 15.9 | 9.8 | 9.8 | 15.9 | 15.9 | 12.4 | 12.4 | 4.78 | 4.78 | 12.4 | 12.4 | 4.78 | 4.78 | 44.5489 | 530.8558 | 8.5982 | 42.0497 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-05-22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0998 | 0.19922 | -0.29883 | -30 | 121.6636 | 120.5742 | 57.3417 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14111 | 61.9079 | 5.8867 | 33.1562 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6
2026-05-23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.092238 | 0.19922 | -0.29883 | -9.2455 | 99.5386 | 100.747 | 37.0129 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17278 | 63.6303 | 100.5739 | 33.3383 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-05-24 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.5625 | 854.875 | 838.6875 | 736.875 | 1040.5625 | 854.875 | 838.6875 | 736.875 | 0 | 3471 | 3471 | 0 | 9415 | 9415 | 0 | 6243.1068 | 6243.1068 | 430.1002 | 657.1485 | -0.29883 | -24.5728 | 444.879 | 442.979 | 307.0003 | 368.667 |  | 9630.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6387 | 6387 | 6070 | 6070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.79 | 29.79 | 37.46 | 37.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 4.78 | 4.78 | 74.5779 | 708.6936 | 12.0127 | 38.5938 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-05-25 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 790.3125 | 703.5 | 751.3125 | 724.375 | 642 | 570.9375 | 611.5 | 605.125 | 1432.3125 | 1274.4375 | 1362.8125 | 1329.5 | 2969.5 | 2429.5625 | 5399.0625 | 8449 | 6884 | 15333 | 6229.4674 | 6185.8922 | 6209.8587 | 649.9123 | 659.4706 | 640.5598 | -30 | 528.1384 | 524.7022 | 372.9936 | 352.1204 | 5.0911 | 9148.8101 | 6387 | 6387 | 6070 | 6070 | 6257 | 6257 | 6115 | 6115 | 29.79 | 29.79 | 37.46 | 37.46 | 26.2 | 26.2 | 38.18 | 38.18 | 9.8 | 9.8 | 15.9 | 15.9 | 9.4 | 9.4 | 16 | 16 | 12.4 | 12.4 | 4.78 | 4.78 | 13.85 | 13.85 | 4.25 | 4.25 | 109.1915 | 1295.9326 | 8.7218 | 42.2445 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-05-26 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 771.4375 | 677.3125 | 763.875 | 739.625 | 649.0625 | 521.4375 | 619.5625 | 578.5 | 1420.5 | 1198.75 | 1383.4375 | 1318.125 | 2952.25 | 2368.5625 | 5320.8125 | 8441 | 6848 | 15289 | 6248.4779 | 6185.1738 | 6220.298 | 649.7939 | 667.1138 | 626.9817 | -30 | 522.6562 | 519.1688 | 372.7767 | 348.0157 | 6.4567 | 9057.3624 | 6387 | 6387 | 6115 | 6115 | 6257 | 6257 | 6115 | 6115 | 29.79 | 29.79 | 38.18 | 38.18 | 26.2 | 26.2 | 38.18 | 38.18 | 9.8 | 9.8 | 16 | 16 | 9.4 | 9.4 | 16 | 16 | 12.4 | 12.4 | 4.25 | 4.25 | 13.85 | 13.85 | 4.25 | 4.25 | 123.4311 | 1048.6825 | 8.5983 | 42.0625 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6
2026-05-27 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 740.6875 | 674.125 | 721.0625 | 728.875 | 631.4375 | 538.875 | 590.8125 | 586.4375 | 1372.125 | 1213 | 1311.875 | 1315.3125 | 2864.75 | 2347.5625 | 5212.3125 | 8451 | 6908 | 15359 | 6249.3325 | 6185.7902 | 6220.7138 | 649.5145 | 662.8738 | 637.6741 | -30 | 526.1674 | 522.743 | 372.1113 | 339.3654 | 6.3264 | 8832.8204 | 6387 | 6387 | 6115 | 6115 | 6257 | 6257 | 6115 | 6115 | 29.79 | 29.79 | 38.18 | 38.18 | 26.2 | 26.2 | 38.18 | 38.18 | 9.8 | 9.8 | 16 | 16 | 9.4 | 9.4 | 16 | 16 | 12.4 | 12.4 | 4.25 | 4.25 | 13.85 | 13.85 | 4.25 | 4.25 | 118.7784 | 1253.9254 | 8.7847 | 42.2188 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6
2026-05-28 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 773.875 | 679.4375 | 703.625 | 710.375 | 651.625 | 524.9375 | 585.0625 | 572.625 | 1425.5 | 1204.375 | 1288.6875 | 1283 | 2867.3125 | 2334.25 | 5201.5625 | 8432 | 6855 | 15287 | 6252.8646 | 6175.4151 | 6218.1084 | 649.8343 | 669.3935 | 622.5203 | -30 | 525.1154 | 521.6685 | 372.8722 | 340.2605 | 7.5735 | 8852.41 | 6387 | 6387 | 6115 | 6115 | 6257 | 6257 | 6092.5 | 6092.5 | 29.79 | 29.79 | 38.18 | 38.18 | 26.2 | 26.2 | 37.82 | 37.82 | 9.8 | 9.8 | 16 | 16 | 9.4 | 9.4 | 15.95 | 15.95 | 12.4 | 12.4 | 4.25 | 4.25 | 13.85 | 13.85 | 4.52 | 4.52 | 118.182 | 1258.9101 | 8.6886 | 42.2685 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6
2026-05-29 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 776.5 | 690.875 | 700.9375 | 734.875 | 645.8125 | 534.5 | 591.5625 | 598.375 | 1422.3125 | 1225.375 | 1292.5 | 1333.25 | 2903.1875 | 2370.25 | 5273.4375 | 8450 | 6883 | 15333 | 6241.3509 | 6174.416 | 6211.2657 | 649.5575 | 662.5399 | 623.7898 | -30 | 522.8648 | 519.4557 | 372.6758 | 343.9273 | 6.6041 | 8937.9609 | 6387 | 6387 | 6092.5 | 6092.5 | 6257 | 6257 | 6092.5 | 6092.5 | 29.79 | 29.79 | 37.82 | 37.82 | 26.2 | 26.2 | 37.82 | 37.82 | 9.8 | 9.8 | 15.95 | 15.95 | 9.4 | 9.4 | 15.95 | 15.95 | 12.4 | 12.4 | 4.52 | 4.52 | 13.85 | 13.85 | 4.52 | 4.52 | 115.9985 | 1415.31 | 8.9727 | 42.75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8
2026-05-30 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 792.6875 | 684.4375 | 700.3125 | 733.625 | 620.5625 | 543.1875 | 607.5 | 593.75 | 1413.25 | 1227.625 | 1307.8125 | 1327.375 | 2911.0625 | 2365 | 5276.0625 | 8446 | 6838 | 15284 | 6241.9345 | 6173.4458 | 6211.2344 | 649.6946 | 661.8013 | 638.4272 | -30 | 523.5867 | 520.1626 | 372.8657 | 345.2017 | 7.2908 | 8971.0339 | 6387 | 6387 | 6092.5 | 6092.5 | 6257 | 6257 | 6092.5 | 6092.5 | 29.79 | 29.79 | 37.82 | 37.82 | 26.2 | 26.2 | 37.82 | 37.82 | 9.8 | 9.8 | 15.95 | 15.95 | 9.4 | 9.4 | 15.95 | 15.95 | 12.4 | 12.4 | 4.52 | 4.52 | 13.85 | 13.85 | 4.52 | 4.52 | 118.493 | 1540.1339 | 8.9098 | 42.6562 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8
2026-05-31 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255.5 | 1093.9375 | 1200.6875 | 1260.5 | 1255.5 | 1093.9375 | 1200.6875 | 1260.5 | 0 | 4810.625 | 4810.625 | 0 | 13967 | 13967 | 0 | 6172.8393 | 6172.8393 | 619.4824 | 659.4827 | 555.5675 | -30 | 516.1082 | 512.8067 | 369.766 | 344.4279 | 6.0581 | 8895.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6257 | 6257 | 6092.5 | 6092.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 26.2 | 37.82 | 37.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 15.95 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 13.85 | 4.52 | 4.52 | 121.697 | 1392.8259 | 8.9727 | 42.9688 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9
2026-06-01 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 938.25 | 822.435 | 774.4375 | 803.1875 | 531.625 | 471.5 | 477.0625 | 493.3125 | 1469.875 | 1293.935 | 1251.5 | 1296.5 | 3338.31 | 1973.5 | 5311.81 | 9771 | 5643 | 15414 | 6247.8246 | 6176.1149 | 6221.1823 | 649.8051 | 663.0969 | 631.9683 | -30 | 525.2612 | 521.9636 | 374.7693 | 344.6094 | 8.8624 | 8969.9863 | 6387 | 6387 | 6092.5 | 6092.5 | 6257 | 6257 | 6092.5 | 6092.5 | 29.79 | 29.79 | 37.82 | 37.82 | 26.2 | 26.2 | 37.82 | 37.82 | 9.8 | 9.8 | 15.95 | 15.95 | 9.4 | 9.4 | 15.95 | 15.95 | 12.4 | 12.4 | 4.52 | 4.52 | 13.85 | 13.85 | 4.52 | 4.52 | 112.2918 | 2751.2365 | 9.0355 | 42.875 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8
2026-06-02 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 878.5625 | 868.8775 | 828.375 | 863.625 | 513.375 | 508 | 470.1875 | 493.4375 | 1391.9375 | 1376.8775 | 1298.5625 | 1357.0625 | 3439.44 | 1985 | 5424.44 | 9701 | 5629 | 15330 | 6266.0023 | 6177.1429 | 6233.4854 | 647.5313 | 660.7148 | 638.9609 | -30 | 522.2239 | 518.9203 | 373.6093 | 353.8447 | 5.3067 | 9228.5906 | 6434 | 6434 | 6092.5 | 6092.5 | 6257 | 6257 | 6092.5 | 6092.5 | 30.49 | 30.49 | 37.82 | 37.82 | 26.2 | 26.2 | 37.82 | 37.82 | 10.2 | 10.2 | 15.95 | 15.95 | 9.4 | 9.4 | 15.95 | 15.95 | 11.88 | 11.88 | 4.52 | 4.52 | 13.85 | 13.85 | 4.52 | 4.52 | 103.75 | 1981.11 | 9.0352 | 42.9248 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6
2026-06-03 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 863.125 | 818.185 | 865.25 | 879.8125 | 505.125 | 460.1875 | 504.375 | 512.5 | 1368.25 | 1278.3725 | 1369.625 | 1392.3125 | 3426.3725 | 1982.1875 | 5408.56 | 9712 | 5625 | 15337 | 6260.073 | 6161.0678 | 6223.7885 | 646.5532 | 656.0998 | 637.6992 | -30 | 517.095 | 513.7955 | 373.2515 | 352.6478 | 7.1728 | 9183.0666 | 6434 | 6434 | 6092.5 | 6092.5 | 6257 | 6257 | 6070 | 6070 | 30.49 | 30.49 | 37.82 | 37.82 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 37.46 | 10.2 | 10.2 | 15.95 | 15.95 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 15.9 | 11.88 | 11.88 | 4.52 | 4.52 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 4.78 | 100.1234 | 1059.1204 | 8.9727 | 42.875 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5
2026-06-04 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 885.9375 | 821.0025 | 849.3125 | 869.75 | 510.75 | 465 | 500.375 | 511.8125 | 1396.6875 | 1286.0025 | 1349.6875 | 1381.5625 | 3426.0025 | 1987.9375 | 5413.94 | 9723 | 5626 | 15349 | 6251.356 | 6161.7862 | 6218.467 | 648.4096 | 660.1715 | 636.3008 | -30 | 516.6834 | 513.3954 | 373.4597 | 352.7227 | 7.0444 | 9177.1612 | 6434 | 6434 | 6070 | 6070 | 6257 | 6257 | 6070 | 6070 | 30.49 | 30.49 | 37.46 | 37.46 | 26.2 | 26.2 | 37.46 | 37.46 | 10.2 | 10.2 | 15.9 | 15.9 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 15.9 | 11.88 | 11.88 | 4.78 | 4.78 | 13.85 | 13.85 | 4.78 | 4.78 | 97.6272 | 1202.8056 | 8.9377 | 42.6619 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2
2026-06-05 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 862.5625 | 835.8775 | 878.75 | 875.5625 | 508.1875 | 471.6875 | 504.875 | 503.1875 | 1370.75 | 1307.565 | 1383.625 | 1378.75 | 3452.7525 | 1987.9375 | 5440.69 | 9676 | 5607 | 15283 | 6249.0549 | 6174.9899 | 6221.9928 | 646.7815 | 660.4461 | 611.2457 | -29.0464 | 516.0551 | 512.7347 | 372.7309 | 355.9962 | 6.6944 | 9267.5843 | 6434 | 6434 | 6070 | 6070 | 6283 | 6283 | 6070 | 6070 | 30.49 | 30.49 | 37.46 | 37.46 | 26.33 | 26.33 | 37.46 | 37.46 | 10.2 | 10.2 | 15.9 | 15.9 | 9.6 | 9.6 | 15.9 | 15.9 | 11.88 | 11.88 | 4.78 | 4.78 | 13.35 | 13.35 | 4.78 | 4.78 | 99.215 | 1400.6054 | 8.4371 | 41.4375 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1.3
2026-06-06 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 844.625 | 874.8175 | 870.375 | 859.375 | 488.625 | 473.6875 | 516.6875 | 502.9375 | 1333.25 | 1348.505 | 1387.0625 | 1362.3125 | 3449.1925 | 1981.9375 | 5431.13 | 9746 | 5623 | 15369 | 6251.4561 | 6173.4203 | 6222.9791 | 648.5963 | 659.4805 | 636.6367 | -30 | 516.7433 | 513.4138 | 373.3714 | 353.3821 | 6.1305 | 9200.9911 | 6434 | 6434 | 6070 | 6070 | 6283 | 6283 | 6070 | 6070 | 30.49 | 30.49 | 37.46 | 37.46 | 26.33 | 26.33 | 37.46 | 37.46 | 10.2 | 10.2 | 15.9 | 15.9 | 9.6 | 9.6 | 15.9 | 15.9 | 11.88 | 11.88 | 4.78 | 4.78 | 13.35 | 13.35 | 4.78 | 4.78 | 100.691 | 1100.9601 | 7.8248 | 40.4062 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.4
2026-06-07 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.6875 | 1163.5625 | 1373.5 | 1315.5625 | 1195.6875 | 1163.5625 | 1373.5 | 1315.5625 | 0 | 5048.3125 | 5048.3125 | 0 | 14458 | 14458 | 0 | 6187.4368 | 6187.4368 | 620.8346 | 652.3699 | 594.784 | -30 | 514.5382 | 511.2767 | 367.7419 | 349.1709 | 7.7629 | 9039.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270 | 6270 | 6115 | 6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.27 | 26.27 | 38.18 | 38.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 4.25 | 4.25 | 104.7033 | 1096.3783 | 8.1723 | 41.1617 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.4 | 1 | 1 | 1
2026-06-08 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 845.125 | 810.4375 | 895.75 | 858.9375 | 500.125 | 474.5 | 523.125 | 501.25 | 1345.25 | 1284.9375 | 1418.875 | 1360.1875 | 3410.25 | 1999 | 5409.25 | 9747 | 5620 | 15367 | 6269.8638 | 6172.703 | 6233.9578 | 649.9004 | 657.8793 | 639.8242 | -30 | 522.2652 | 518.8585 | 373.6243 | 352.0043 | 8.2823 | 9181.2857 | 6434 | 6434 | 6115 | 6115 | 6257 | 6257 | 6092.5 | 6092.5 | 30.49 | 30.49 | 38.18 | 38.18 | 26.2 | 26.2 | 37.82 | 37.82 | 10.2 | 10.2 | 16 | 16 | 9.4 | 9.4 | 15.95 | 15.95 | 11.88 | 11.88 | 4.25 | 4.25 | 13.85 | 13.85 | 4.52 | 4.52 | 102.6815 | 1421.1512 | 7.9499 | 40.5369 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2
2026-06-09 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 870.75 | 823.1225 | 884.25 | 834.875 | 500.6875 | 464.875 | 542.75 | 514.25 | 1371.4375 | 1287.9975 | 1427 | 1349.125 | 3412.9975 | 2022.5625 | 5435.56 | 9762 | 5655 | 15417 | 6261.9866 | 6177.2377 | 6230.4517 | 649.971 | 658.2166 | 641.9431 | -30 | 518.3067 | 515.2277 | 371.7945 | 352.5692 | 5.8893 | 9190.849 | 6434 | 6434 | 6092.5 | 6092.5 | 6270 | 6270 | 6092.5 | 6092.5 | 30.49 | 30.49 | 37.82 | 37.82 | 26.27 | 26.27 | 37.82 | 37.82 | 10.2 | 10.2 | 15.95 | 15.95 | 9.5 | 9.5 | 15.95 | 15.95 | 11.88 | 11.88 | 4.52 | 4.52 | 13.6 | 13.6 | 4.52 | 4.52 | 104.0871 | 1352.3472 | 7.7969 | 40.25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-06-10 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 870.125 | 840.755 | 882.625 | 859.0625 | 505.5625 | 477.6875 | 523.8125 | 496.25 | 1375.6875 | 1318.4425 | 1406.4375 | 1355.3125 | 3452.5675 | 2003.3125 | 5455.88 | 9749 | 5636 | 15385 | 6273.0768 | 6197.4564 | 6245.3102 | 649.8614 | 656.6055 | 627.2703 | -30 | 516.8711 | 513.5822 | 373.5787 | 354.6233 | 6.5205 | 9266.4417 | 6434 | 6434 | 6115 | 6115 | 6283 | 6283 | 6115 | 6115 | 30.49 | 30.49 | 38.18 | 38.18 | 26.33 | 26.33 | 38.18 | 38.18 | 10.2 | 10.2 | 16 | 16 | 9.6 | 9.6 | 16 | 16 | 11.88 | 11.88 | 4.25 | 4.25 | 13.35 | 13.35 | 4.25 | 4.25 | 103.9832 | 970.3605 | 8.0117 | 40.5938 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2
2026-06-11 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 907 | 789.0025 | 901.625 | 854.875 | 505.1875 | 120.1875 | 538.5625 | 514.75 | 1412.1875 | 909.19 | 1440.1875 | 1369.625 | 3452.5025 | 1678.6875 | 5131.19 | 9669 | 4816 | 14485 | 6271.7051 | 6177.5864 | 6240.9138 | 643.2035 | 659.6967 | 625.1545 | -30 | 516.7075 | 513.996 | 372.0925 | 354.2416 | 6.4074 | 9249.9516 | 6434 | 6434 | 6115 | 6115 | 6283 | 6283 | 6115 | 6115 | 30.49 | 30.49 | 38.18 | 38.18 | 26.33 | 26.33 | 38.18 | 38.18 | 10.2 | 10.2 | 16 | 16 | 9.6 | 9.6 | 16 | 16 | 11.88 | 11.88 | 4.25 | 4.25 | 13.35 | 13.35 | 4.25 | 4.25 | 107.0775 | 652.2853 | 7.8871 | 40.4062 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-06-12 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 845.125 | 807.9975 | 900.875 | 873.875 | 497.375 | 460.5625 | 537.5 | 499 | 1342.5 | 1268.56 | 1438.375 | 1372.875 | 3427.8725 | 1994.4375 | 5422.31 | 9681 | 5612 | 15293 | 6268.8406 | 6195.6912 | 6241.9348 | 646.4108 | 659.6741 | 634.3418 | -30 | 520.8652 | 517.654 | 372.0508 | 354.5616 | 6.1859 | 9259.8202 | 6434 | 6434 | 6115 | 6115 | 6283 | 6283 | 6115 | 6115 | 30.49 | 30.49 | 38.18 | 38.18 | 26.33 | 26.33 | 38.18 | 38.18 | 10.2 | 10.2 | 16 | 16 | 9.6 | 9.6 | 16 | 16 | 11.88 | 11.88 | 4.25 | 4.25 | 13.35 | 13.35 | 4.25 | 4.25 | 107.2878 | 886.7633 | 7.9219 | 40.537 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2
2026-06-13 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 833.125 | 810 | 875.625 | 876.6875 | 482.0625 | 469.125 | 524.375 | 521.75 | 1315.1875 | 1279.125 | 1400 | 1398.4375 | 3395.4375 | 1997.3125 | 5392.75 | 9700 | 5592 | 15292 | 6269.3709 | 5767.5788 | 6083.5222 | 646.9377 | 655.5594 | 637.9063 | -30 | 521.8026 | 518.4744 | 370.9276 | 352.6517 | 6.7946 | 8976.2052 | 6434 | 6434 | 6115 | 6115 | 5563 | 6434 | 5563 | 5563 | 30.49 | 30.49 | 38.18 | 38.18 | 28.46 | 30.49 | 28.46 | 28.46 | 10.2 | 10.2 | 16 | 16 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 11.88 | 11.88 | 4.25 | 4.25 | 18.24 | 11.88 | 18.24 | 18.24 | 110.4258 | 1263.6306 | 8.0117 | 40.6065 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3
2026-06-14 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.1875 | 597.6225 | 1149.875 | 1222.625 | 1137.1875 | 597.6225 | 1149.875 | 1222.625 | 0 | 4107.31 | 4107.31 | 0 | 11708 | 11708 | 0 | 6185.9584 | 6185.9584 | 576.4855 | 646.6388 | 402.363 | -29.9755 | 511.8112 | 507.3663 | 357.013 | 350.8123 | 3.4535 | 9079.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6283 | 6283 | 6115 | 6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.33 | 26.33 | 38.18 | 38.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 13.35 | 4.25 | 4.25 | 143.6688 | 666.1824 | 7.9495 | 40.7002 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2
2026-06-15 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 839 | 775.63 | 905.4375 | 887.9375 | 450.125 | 451.8125 | 535.375 | 528.3125 | 1289.125 | 1227.4425 | 1440.8125 | 1416.25 | 3408.005 | 1965.625 | 5373.63 | 9673 | 5594 | 15267 | 6266.1345 | 6041.7401 | 6184.053 | 644.1742 | 659.9055 | 616.973 | -30 | 518.3636 | 515.5458 | 369.276 | 351.9768 | 7.9044 | 9107.0755 | 6434 | 6434 | 6115 | 6115 | 6283 | 6283 | 5563 | 6115 | 30.49 | 30.49 | 38.18 | 38.18 | 26.33 | 26.33 | 28.46 | 38.18 | 10.2 | 10.2 | 16 | 16 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 16 | 11.88 | 11.88 | 4.25 | 4.25 | 13.35 | 13.35 | 18.24 | 4.25 | 102.4859 | 1895.3209 | 7.8594 | 40.4006 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.5
2026-06-16 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 889.25 | 797.505 | 860.75 | 878.3125 | 528 | 473.125 | 442.625 | 540.0625 | 1417.25 | 1270.63 | 1303.375 | 1418.375 | 3425.8175 | 1983.8125 | 5409.63 | 9727 | 5585 | 15312 | 6272.0647 | 6076.6194 | 6200.3912 | 649.7778 | 659.2812 | 643.4434 | -30 | 518.4 | 515.3406 | 370.5345 | 353.2935 | 8.0688 | 9165.2942 | 6434 | 6434 | 6115 | 6115 | 6283 | 6283 | 5563 | 6115 | 30.49 | 30.49 | 38.18 | 38.18 | 26.33 | 26.33 | 28.46 | 38.18 | 10.2 | 10.2 | 16 | 16 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 16 | 11.88 | 11.88 | 4.25 | 4.25 | 13.35 | 13.35 | 18.24 | 4.25 | 106.1903 | 1559.5726 | 7.86 | 40.4375 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2
2026-06-17 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 873.125 | 800.875 | 864.0625 | 871.625 | 507.25 | 469.9375 | 459.25 | 516.625 | 1380.375 | 1270.8125 | 1323.3125 | 1388.25 | 3409.6875 | 1953.0625 | 5362.75 | 9729 | 5639 | 15368 | 6271.6144 | 6069.2572 | 6197.9178 | 646.7325 | 660.7422 | 639.2899 | -30 | 522.0339 | 518.7766 | 371.6081 | 348.9556 | 5.0533 | 9049.1479 | 6434 | 6434 | 6115 | 6115 | 6283 | 6283 | 5563 | 6115 | 30.49 | 30.49 | 38.18 | 38.18 | 26.33 | 26.33 | 28.46 | 38.18 | 10.2 | 10.2 | 16 | 16 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 16 | 11.88 | 11.88 | 4.25 | 4.25 | 13.35 | 13.35 | 18.24 | 4.25 | 97.5247 | 2290.0285 | 7.8592 | 40.3622 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-06-18 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 861.3125 | 792 | 865.75 | 878.9375 | 522 | 465.4375 | 455 | 515.0625 | 1383.3125 | 1257.4375 | 1320.75 | 1394 | 3398 | 1957.5 | 5355.5 | 9718 | 5604 | 15322 | 6270.2109 | 6150.5386 | 6226.4692 | 648.9505 | 660.7282 | 641.6196 | -30 | 518.167 | 514.3874 | 372.1649 | 349.5301 | 5.8135 | 9105.7996 | 6434 | 6434 | 6115 | 6115 | 6434 | 6434 | 5862 | 5862 | 30.49 | 30.49 | 38.18 | 38.18 | 30.49 | 30.49 | 38.6 | 38.6 | 10.2 | 10.2 | 16 | 16 | 10.2 | 10.2 | 15.8 | 15.8 | 11.88 | 11.88 | 4.25 | 4.25 | 11.88 | 11.88 | 8.16 | 8.16 | 97.5307 | 2195.9196 | 8.0114 | 40.7188 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3
2026-06-19 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 830.75 | 824.935 | 856 | 886.75 | 195.4375 | 501.3125 | 520.5625 | 540.0625 | 1026.1875 | 1326.2475 | 1376.5625 | 1426.8125 | 3398.435 | 1757.375 | 5155.81 | 9220 | 4713 | 13933 | 6140.6729 | 5940.3461 | 6072.3909 | 629.6091 | 659.2883 | 462.2901 | -29.3774 | 515.2768 | 512.0375 | 368.6682 | 370.0431 | 4.9772 | 9401.641 | 6434 | 6434 | 5862 | 5862 | 6283 | 6283 | 5563 | 5862 | 30.49 | 30.49 | 38.6 | 38.6 | 26.33 | 26.33 | 28.46 | 38.6 | 10.2 | 10.2 | 15.8 | 15.8 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 15.8 | 11.88 | 11.88 | 8.16 | 8.16 | 13.35 | 13.35 | 18.24 | 8.16 | 104.1057 | 836.1777 | 8.0469 | 40.662 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5
2026-06-20 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.875 | 1163.2525 | 980.125 | 1152.4375 | 1332.875 | 1163.2525 | 980.125 | 1152.4375 | 0 | 4628.69 | 4628.69 | 0 | 13319 | 13319 | 0 | 6025.7207 | 6025.7207 | 557.3327 | 638.2305 | 489.9084 | -30 | 508.5071 | 505.1284 | 359.2313 | 347.5253 | 3.5825 | 8761.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6283 | 6283 | 5563 | 5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.33 | 26.33 | 28.46 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 13.35 | 18.24 | 8.16 | 116.8262 | 1273.1126 | 7.6091 | 39.75 | 60 | 60 | 20 | 20 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5
2026-06-21 |  |  |  |  | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.0625 | 1226.1275 | 1243.9375 | 1236.5625 | 1380.0625 | 1226.1275 | 1243.9375 | 1236.5625 | 0 | 5086.69 | 5086.69 | 0 | 14766 | 14766 | 0 | 6004.5817 | 6004.5817 | 617.7481 | 653.1122 | 544.9134 | -29.53 | 513.3699 | 509.6067 | 370.307 | 344.4867 | 5.4683 | 8654.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6283 | 6283 | 5563 | 5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.33 | 26.33 | 28.46 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 13.35 | 18.24 | 8.16 | 121.3691 | 1448.7889 | 7.4375 | 39.3438 | 60 | 60 | 20 | 20 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3
2026-06-22 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 947.0625 | 837.9375 | 859.3125 | 864.25 | 517.1875 | 480.5625 | 480.0625 | 492.625 | 1464.25 | 1318.5 | 1339.375 | 1356.875 | 3508.5625 | 1970.4375 | 5479 | 9570 | 5597 | 15167 | 6153.0081 | 6075.1774 | 6125.0175 | 640.2905 | 660.2166 | 614.6562 | -29.9967 | 516.3487 | 513.3329 | 372.8678 | 361.2448 | 7.3332 | 9257.6471 | 6434 | 6434 | 5862 | 5862 | 6283 | 6283 | 5862 | 5862 | 30.49 | 30.49 | 38.6 | 38.6 | 26.33 | 26.33 | 38.6 | 38.6 | 10.2 | 10.2 | 15.8 | 15.8 | 9.6 | 9.6 | 15.8 | 15.8 | 11.88 | 11.88 | 8.16 | 8.16 | 13.35 | 13.35 | 8.16 | 8.16 | 100.1063 | 2511.7296 | 7.3359 | 39.3255 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3
2026-06-23 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 915.1875 | 840.44 | 874.4375 | 877.375 | 518.375 | 481.8125 | 523.8125 | 531 | 1433.5625 | 1322.2525 | 1398.25 | 1408.375 | 3507.44 | 2055 | 5562.44 | 9590 | 5601 | 15191 | 6148.3111 | 6064.1836 | 6117.2308 | 636.5724 | 666.2715 | 599.4595 | -29.1841 | 515.3438 | 512.3109 | 371.6922 | 366.1668 | 4.1536 | 9371.8541 | 6434 | 6434 | 5862 | 5862 | 6434 | 6434 | 5563 | 5862 | 30.49 | 30.49 | 38.6 | 38.6 | 30.49 | 30.49 | 28.46 | 38.6 | 10.2 | 10.2 | 15.8 | 15.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 15.8 | 11.88 | 11.88 | 8.16 | 8.16 | 11.88 | 11.88 | 18.24 | 8.16 | 95.7796 | 2403.4799 | 7.7344 | 40.2315 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3
2026-06-24 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 963.25 | 880.56 | 858.25 | 890.9375 | 549.625 | 504.625 | 473.75 | 495.5625 | 1512.875 | 1385.185 | 1332 | 1386.5 | 3592.9975 | 2023.5625 | 5616.56 | 9618 | 5626 | 15244 | 6155.5319 | 6090.0037 | 6131.9231 | 642.1567 | 660.4261 | 618.9091 | -30 | 515.5377 | 512.2548 | 373.395 | 368.444 | 4.0151 | 9452.7862 | 6434 | 6434 | 5862 | 5862 | 6434 | 6434 | 5563 | 5862 | 30.49 | 30.49 | 38.6 | 38.6 | 30.49 | 30.49 | 28.46 | 38.6 | 10.2 | 10.2 | 15.8 | 15.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 15.8 | 11.88 | 11.88 | 8.16 | 8.16 | 11.88 | 11.88 | 18.24 | 8.16 | 93.5185 | 2547.3032 | 7.6365 | 39.8438 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3
2026-06-25 | 俄羅斯 | 俄羅斯 | 印尼 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 1016.25 | 868.2475 | 847.1875 | 908.5625 | 609.4375 | 544.4375 | 475.125 | 506.0625 | 1625.6875 | 1412.685 | 1322.3125 | 1414.625 | 3640.2475 | 2135.0625 | 5775.31 | 9507 | 5633 | 15140 | 6138.9609 | 6022.9878 | 6096.087 | 631.4882 | 659.6779 | 609.9941 | -16.8297 | 497.6459 | 493.4225 | 370.7441 | 381.4604 | 4.3153 | 9729.5389 | 6397 | 6397 | 5862 | 5862 | 6283 | 6283 | 5563 | 5862 | 30.55 | 30.55 | 38.6 | 38.6 | 26.33 | 26.33 | 28.46 | 38.6 | 7.2 | 7.2 | 15.8 | 15.8 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 15.8 | 12.09 | 12.09 | 8.16 | 8.16 | 13.35 | 13.35 | 18.24 | 8.16 | 91.9922 | 2470.1335 | 8.0472 | 40.9688 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2
2026-06-26 | 俄羅斯 | 澳洲 | 俄羅斯 | 印尼 | 俄羅斯 | 澳洲 | 俄羅斯 | 印尼 | 991.9375 | 808.44 | 858.6875 | 851.625 | 563.5625 | 485.25 | 465.25 | 518.6875 | 1555.5 | 1293.69 | 1323.9375 | 1370.3125 | 3510.69 | 2032.75 | 5543.44 | 9472 | 5594 | 15066 | 6240.9676 | 6233.2729 | 6238.146 | 632.541 | 651.5924 | 614.6574 | -9.4276 | 497.473 | 494.5319 | 368.5305 | 367.9437 | 4.246 | 9603.4791 | 6397 | 6283 | 6397 | 5862 | 6397 | 6283 | 6397 | 5862 | 30.55 | 26.33 | 30.55 | 38.6 | 30.55 | 26.33 | 30.55 | 38.6 | 7.2 | 9.6 | 7.2 | 15.8 | 7.2 | 9.6 | 7.2 | 15.8 | 12.09 | 13.35 | 12.09 | 8.16 | 12.09 | 13.35 | 12.09 | 8.16 | 91.3769 | 2605.2139 | 7.9219 | 40.3878 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5
2026-06-27 | 俄羅斯 | 澳洲 | 俄羅斯 | 印尼 | 俄羅斯 | 俄羅斯 | 俄羅斯 | 俄羅斯 | 974 | 798.2475 | 880.5 | 890.5 | 549.375 | 467.875 | 535.125 | 488.9375 | 1523.375 | 1266.1225 | 1415.625 | 1379.4375 | 3543.2475 | 2041.3125 | 5584.56 | 9479 | 5595 | 15074 | 6236.8594 | 6397 | 6295.3953 | 631.6037 | 643.4401 | 617.847 | -14.1406 | 500.6424 | 498.3451 | 366.8704 | 370.4763 | 3.8458 | 9758.3217 | 6397 | 6283 | 6397 | 5862 | 6397 | 6397 | 6397 | 6397 | 30.55 | 26.33 | 30.55 | 38.6 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 7.2 | 9.6 | 7.2 | 15.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12.09 | 13.35 | 12.09 | 8.16 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 91.3433 | 3387.2402 | 8.324 | 41.2444 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5
2026-06-28 |  |  |  |  | 俄羅斯 | 澳洲 | 俄羅斯 | 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.125 | 1273 | 1296.6875 | 1279.1875 | 1455.125 | 1273 | 1296.6875 | 1279.1875 | 0 | 5304 | 5304 | 0 | 14490 | 14490 | 0 | 6240.611 | 6240.611 | 611.0676 | 660.2069 | 592.1169 | -21.7344 | 505.3855 | 502.5577 | 368.1151 | 366.0455 | 4.8583 | 9557.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6397 | 6283 | 6397 | 5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 26.33 | 30.55 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9.6 | 7.2 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 13.35 | 12.09 | 8.16 | 98.8047 | 2375.4525 | 8.6602 | 42.1875 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4
2026-06-29 | 俄羅斯 | 澳洲 | 俄羅斯 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 俄羅斯 | 印尼 | 927.875 | 870.2525 | 850.625 | 797.1875 | 538.0625 | 504 | 460 | 477.4375 | 1465.9375 | 1374.2525 | 1310.625 | 1274.625 | 3445.94 | 1979.5 | 5425.44 | 9563 | 5439 | 15002 | 6244.4425 | 6207.9501 | 6231.1281 | 640.8233 | 650.3406 | 631.4192 | -10.587 | 506.6757 | 504.4544 | 370.5798 | 361.6478 | 4.4221 | 9428.5337 | 6397 | 6283 | 6397 | 5862 | 6283 | 6283 | 6397 | 5862 | 30.55 | 26.33 | 30.55 | 38.6 | 26.33 | 26.33 | 30.55 | 38.6 | 7.2 | 9.6 | 7.2 | 15.8 | 9.6 | 9.6 | 7.2 | 15.8 | 12.09 | 13.35 | 12.09 | 8.16 | 13.35 | 13.35 | 12.09 | 8.16 | 99.0423 | 1908.5546 | 8.6602 | 42.1065 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4
2026-06-30 | 澳洲 | 澳洲 | 俄羅斯 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 俄羅斯 | 印尼 | 864.625 | 781.1925 | 886.875 | 791.875 | 492.875 | 434.6875 | 457.25 | 442.5 | 1357.5 | 1215.88 | 1344.125 | 1234.375 | 3324.5675 | 1827.3125 | 5151.88 | 9582 | 5373 | 14955 | 6213.4003 | 6209.8276 | 6212.1332 | 640.0043 | 651.6113 | 632.4754 | -21.6579 | 516.4025 | 513.6494 | 372.1728 | 344.4921 | 0 | 8953.89 | 6283 | 6283 | 6398 | 5862 | 6283 | 6283 | 6398 | 5862 | 26.33 | 26.33 | 30.55 | 38.6 | 26.33 | 26.33 | 30.55 | 38.6 | 9.6 | 9.6 | 7.2 | 15.8 | 9.6 | 9.6 | 7.2 | 15.8 | 13.35 | 13.35 | 12.09 | 8.16 | 13.35 | 13.35 | 12.09 | 8.16 | 109.4366 | 1029.3075 | 8.1712 | 41.1378 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5
2026-07-01 | 澳洲 | 澳洲 | 俄羅斯 | 印尼 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 923.375 | 785.5625 | 857.8125 | 767.625 | 506 | 450.8125 | 511.5 | 465.75 | 1429.375 | 1236.375 | 1369.3125 | 1233.375 | 3334.375 | 1934.0625 | 5268.4375 | 9641 | 5656 | 15297 | 6215.4073 | 6178.6206 | 6201.9028 | 642.7838 | 652.037 | 631.6704 | -30 | 514.5806 | 511.2997 | 372.6777 | 344.4099 | 4.5217 | 8937.009 | 6283 | 6283 | 6397 | 5862 | 6216 | 6216 | 6397 | 5862 | 26.33 | 26.33 | 30.55 | 38.6 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 9.6 | 9.6 | 7.2 | 15.8 | 8 | 8 | 7.2 | 15.8 | 13.35 | 13.35 | 12.09 | 8.16 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 98.2189 | 1448.1789 | 8.046 | 40.7316 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-07-02 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 924.4375 | 816.5625 | 826.4375 | 781.875 | 516.8125 | 494.75 | 493 | 468.5625 | 1441.25 | 1311.3125 | 1319.4375 | 1250.4375 | 3349.3125 | 1973.125 | 5322.4375 | 9655 | 5607 | 15262 | 6178.0225 | 6177.159 | 6177.7024 | 642.9662 | 659.6768 | 625.3809 | -30 | 515.9698 | 512.605 | 372.2002 | 348.7379 | 4.2058 | 9014.0047 | 6216 | 6216 | 6397 | 5862 | 6216 | 6216 | 6397 | 5862 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 8 | 8 | 7.2 | 15.8 | 8 | 8 | 7.2 | 15.8 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 97.8424 | 1346.9694 | 8.109 | 40.875 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-07-03 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 俄羅斯 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 898.5 | 808.1875 | 807.4375 | 780 | 530.875 | 464.3125 | 467.1875 | 448 | 1429.375 | 1272.5 | 1274.625 | 1228 | 3294.125 | 1910.375 | 5204.5 | 9644 | 5497 | 15141 | 6176.5438 | 6227.5461 | 6195.2648 | 640.756 | 656.2722 | 627.2668 | -30 | 515.1952 | 511.8669 | 371.5691 | 343.7356 | 4.9377 | 8909.9651 | 6216 | 6216 | 6397 | 5862 | 6397 | 6216 | 6397 | 5862 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 30.55 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 8 | 8 | 7.2 | 15.8 | 7.2 | 8 | 7.2 | 15.8 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 12.09 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 100.1744 | 1449.8286 | 7.9844 | 40.6875 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-07-04 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 俄羅斯 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 746.9375 | 816.5625 | 834.5625 | 819.1875 | 525.8125 | 471.5625 | 445.0625 | 437.875 | 1272.75 | 1288.125 | 1279.625 | 1257.0625 | 3217.25 | 1880.3125 | 5097.5625 | 9198 | 5453 | 14651 | 6172.8151 | 6227.0198 | 6192.8093 | 609.3144 | 668.8415 | 505.6641 | -25.148 | 514.6227 | 511.2559 | 365.9657 | 347.9327 | 5.2442 | 9015.1857 | 6216 | 6216 | 6397 | 5862 | 6397 | 6216 | 6397 | 5862 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 30.55 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 8 | 8 | 7.2 | 15.8 | 7.2 | 8 | 7.2 | 15.8 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 12.09 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 108.3334 | 2166.7857 | 7.8597 | 40.4375 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-07-05 | 南非: 俄羅斯; 南非: 南非; 俄羅斯: 俄羅斯; 印尼: 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456.125 | 1249.9375 | 1212.5625 | 1189.8125 | 1456.125 | 1249.9375 | 1212.5625 | 1189.8125 | 0 | 5108.4375 | 5108.4375 | 0 | 14459 | 14459 | 0 | 6228.1052 | 6228.1052 | 604.3425 | 641.9625 | 572.7504 | -12.871 | 502.6656 | 499.41 | 364.5078 | 353.305 |  | 9206.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6397 | 6216 | 6397 | 5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 7.2 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 106.6463 | 2571.5334 | 8.0121 | 40.8566 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-07-06 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 俄羅斯 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 905.0625 | 801.3125 | 803.9375 | 837.5 | 539.6875 | 470.875 | 462.6875 | 485.8125 | 1444.75 | 1272.1875 | 1266.625 | 1323.3125 | 3347.8125 | 1959.0625 | 5306.875 | 9592 | 5525 | 15117 | 6170.9072 | 6220.8249 | 6189.3346 | 639.0872 | 649.8105 | 621.9491 | -7.8553 | 510.1 | 506.7539 | 369.8552 | 351.0534 | 4.869 | 9090.9419 | 6216 | 6216 | 6397 | 5862 | 6397 | 6216 | 6397 | 5862 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 30.55 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 8 | 8 | 7.2 | 15.8 | 7.2 | 8 | 7.2 | 15.8 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 12.09 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 105.2916 | 2083.9257 | 8.2969 | 41.4746 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-07-07 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 俄羅斯 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 909.0625 | 800.6875 | 837.25 | 836.4375 | 544.1875 | 468.125 | 481.4375 | 485.5625 | 1453.25 | 1268.8125 | 1318.6875 | 1322 | 3383.4375 | 1979.3125 | 5362.75 | 9698 | 5602 | 15300 | 6173.2752 | 6222.9464 | 6191.6081 | 646.8617 | 659.9157 | 633.5552 | -11.472 | 514.6194 | 511.3121 | 371.9945 | 350.5065 | 4.5016 | 9080.1131 | 6216 | 6216 | 6397 | 5862 | 6397 | 6216 | 6397 | 5862 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 30.55 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 8 | 8 | 7.2 | 15.8 | 7.2 | 8 | 7.2 | 15.8 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 12.09 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 111.6264 | 1840.8123 | 8.1089 | 40.6875 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-07-08 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 俄羅斯 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 933.3125 | 834.875 | 790.8125 | 833.0625 | 556.6875 | 454.3125 | 499.5 | 466.9375 | 1490 | 1289.1875 | 1290.3125 | 1300 | 3392.0625 | 1977.4375 | 5369.5 | 9684 | 5634 | 15318 | 6171.2582 | 6229.0846 | 6192.5541 | 640.6911 | 661.48 | 583.7205 | -13.6817 | 513.8866 | 510.558 | 369.9163 | 350.5353 | 4.329 | 9082.2461 | 6216 | 6216 | 6397 | 5862 | 6397 | 6216 | 6397 | 5862 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 30.55 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 8 | 8 | 7.2 | 15.8 | 7.2 | 8 | 7.2 | 15.8 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 12.09 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 117.1252 | 2282.6509 | 8.4373 | 41.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-07-09 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 印尼 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 俄羅斯 | 936.625 | 820.4375 | 751.25 | 819.25 | 557.125 | 473.4375 | 491.875 | 478.5 | 1493.75 | 1293.875 | 1243.125 | 1297.75 | 3327.5625 | 2000.9375 | 5328.5 | 9418 | 5581 | 14999 | 6169.7084 | 6303.7778 | 6220.0536 | 629.2802 | 662.0357 | 583.9489 | -17.7785 | 512.2448 | 508.982 | 368.6189 | 355.257 | 4.6814 | 9245.4588 | 6216 | 6216 | 6397 | 5862 | 6216 | 6216 | 6397 | 6397 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 38.6 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 30.55 | 8 | 8 | 7.2 | 15.8 | 8 | 8 | 7.2 | 7.2 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 8.16 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 12.09 | 113.5117 | 2270.3094 | 7.9486 | 40.6562 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-07-10 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 俄羅斯 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 俄羅斯 | 927.3125 | 810.625 | 844.0625 | 830.4375 | 529.375 | 453.25 | 456.125 | 425.875 | 1456.6875 | 1263.875 | 1300.1875 | 1256.3125 | 3412.4375 | 1864.625 | 5277.0625 | 9735 | 5404 | 15139 | 6304.8176 | 6301.6161 | 6303.6864 | 648.6345 | 661.494 | 633.803 | -19.6979 | 511.2083 | 507.9432 | 370.7972 | 348.574 |  | 9193.5094 | 6216 | 6216 | 6397 | 6397 | 6216 | 6216 | 6397 | 6397 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 30.55 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 30.55 | 8 | 8 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 7.2 | 7.2 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 12.09 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 12.09 | 110.0286 | 2386.2888 | 8.4379 | 41.75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-07-11 | 南非 | 南非 | 俄羅斯 | 俄羅斯 | 南非 | 南非 | 印尼 | 印尼 | 873.25 | 783.5 | 815.5625 | 858.4375 | 470.25 | 409.625 | 393.8125 | 380.9375 | 1343.5 | 1193.125 | 1209.375 | 1239.375 | 3330.75 | 1654.625 | 4985.375 | 9579 | 4813 | 14392 | 6306.9687 | 6050.2455 | 6221.7634 | 645.9327 | 657.1562 | 550.6738 | -26.9099 | 511.8344 | 508.5565 | 369.966 | 346.399 |  | 9017.4106 | 6216 | 6216 | 6397 | 6397 | 6216 | 6216 | 5862 | 5862 | 26.86 | 26.86 | 30.55 | 30.55 | 26.86 | 26.86 | 38.6 | 38.6 | 8 | 8 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 15.8 | 15.8 | 13.43 | 13.43 | 12.09 | 12.09 | 13.43 | 13.43 | 8.16 | 8.16 | 100.1882 | 2532.0452 | 8.66 | 42.044 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2026-07-12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.625 | 1217.125 | 1200.8125 | 1162.3125 | 1379.625 | 1217.125 | 1200.8125 | 1162.3125 | 0 | 4959.875 | 4959.875 | 0 | 14263 | 14263 | 0 | 6047.3372 | 6047.3372 | 603.0325 | 656.7696 | 548.7899 | -26.8143 | 511.2448 | 507.9546 | 369.302 | 347.7442 |  | 8798.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6216 | 6216 | 5862 | 5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.86 | 26.86 | 38.6 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 13.43 | 8.16 | 8.16 | 112.6708 | 1153.2049 | 8.6613 | 42.1875 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | bar: 南非 to 印尼
2026-07-13 | [8 empty] | 933.125 | 835.5625 | 835.5 | 820 | 559.125 | 490.9375 | 468.75 | 469.5625 | 1492.25 | 1326.5 | 1304.25 | 1289.5625 | 3424.1875 | 1988.375 | 5412.5625 | 9412 | 5546 | 14958 | 6044.8508 | 6048.9477 | 6046.3558 | 629.3827 | 661.7823 | 602.0975 | -20.7033 | 519.0101 | 515.6123 | 374.1001 | 361.8507 | 4.7092 | 9154.0815 | 6216 | 6216 | 5862 | 5862 | 6216 | 6216 | 5862 | 5862 | 26.86 | 26.86 | 38.6 | 38.6 | 26.86 | 26.86 | 38.6 | 38.6 | 8 | 8 | 15.8 | 15.8 | 8 | 8 | 15.8 | 15.8 | 13.43 | 13.43 | 8.16 | 8.16 | 13.43 | 13.43 | 8.16 | 8.16 | 115.1028 | 1099.7185 | 8.5973 | 42.0809 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | bar: 澳洲 to 印尼
2026-07-14 | 南非 | 南非 | 印尼 | 印尼 | 南非 | 南非 | 澳洲 | 印尼 | 911.3125 | 812.4375 | 856.75 | 825.75 | 582.125 | 494.6875 | 501.5 | 480.0625 | 1493.4375 | 1307.125 | 1358.25 | 1305.8125 | 3406.25 | 2058.375 | 5464.625 | 9484 | 5596 | 15080 | 6041.1435 | 5974.3426 | 6015.9814 | 630.2121 | 649.7976 | 592.3646 | -17.6729 | 515.4808 | 512.0896 | 374.0655 | 362.3757 | 5.6831 | 9121.3093 | 6216 | 6216 | 5862 | 5862 | 6216 | 6216 | 5563 | 5862 | 26.86 | 26.86 | 38.6 | 38.6 | 26.86 | 26.86 | 28.46 | 38.6 | 8 | 8 | 15.8 | 15.8 | 8 | 8 | 7.2 | 15.8 | 13.43 | 13.43 | 8.16 | 8.16 | 13.43 | 13.43 | 18.24 | 8.16 | 107.9951 | 1262.0257 | 8.2969 | 41.362 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-07-15 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 南非 | 南非 | 澳洲 | 印尼 | 849.9375 | 799.5625 | 890.4375 | 875.625 | 535 | 477.9375 | 473.3125 | 497.8125 | 1384.9375 | 1277.5 | 1363.75 | 1373.4375 | 3415.5625 | 1984.0625 | 5399.625 | 9543 | 5596 | 15139 | 6012.6762 | 5971.4015 | 5997.51 | 635.363 | 646.8045 | 620.9047 | -30 | 518.0677 | 514.6866 | 373.8939 | 356.6699 | 7.8145 | 8950.1244 | 6174 | 6174 | 5862 | 5862 | 6216 | 6216 | 5563 | 5862 | 26.53 | 26.53 | 38.6 | 38.6 | 26.86 | 26.86 | 28.46 | 38.6 | 11.1 | 11.1 | 15.8 | 15.8 | 8 | 8 | 7.2 | 15.8 | 13.13 | 13.13 | 8.16 | 8.16 | 13.43 | 13.43 | 18.24 | 8.16 | 103.9882 | 1099.9476 | 8.4102 | 41.7131 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
2026-07-16 | [8 empty] | 823.375 | 804.4375 | 926.625 | 890.625 | 554.4375 | 475.3125 | 469.375 | 510.5625 | 1377.8125 | 1279.75 | 1396 | 1401.1875 | 3445.0625 | 2009.6875 | 5454.75 | 9574 | 5601 | 15175 | 6009.4219 | 5952.0333 | 5988.2783 | 638.8454 | 653.4219 | 616.9716 | -25.7659 | 516.6024 | 513.1686 | 372.995 | 359.4563 | 9.942 | 9006.1629 | 6174 | 6174 | 5862 | 5862 | 6174 | 6174 | 5563 | 5862 | 26.53 | 26.53 | 38.6 | 38.6 | 26.53 | 26.53 | 28.46 | 38.6 | 11.1 | 11.1 | 15.8 | 15.8 | 11.1 | 11.1 | 7.2 | 15.8 | 13.13 | 13.13 | 8.16 | 8.16 | 13.13 | 13.13 | 18.24 | 8.16 | 102.8424 | 1764.6347 | 8.0747 | 40.7867 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | bar: 澳洲 to 印尼
2026-07-17 | [8 empty] | 781.875 | 714.5625 | 962.3125 | 891.5 | 462.5625 | 424.9375 | 498.3125 | 530.5625 | 1244.4375 | 1139.5 | 1460.625 | 1422.0625 | 3350.25 | 1916.375 | 5266.625 | 9653 | 5645 | 15298 | 6171.2333 | 5928.743 | 6082.998 | 644.3116 | 656.2886 | 631.4567 | -26.669 | 519.46 | 516.0036 | 374.2536 | 344.2689 | 11.5772 | 8762.0775 | 6174 | 6174 | 6169 | 6169 | 6174 | 6174 | 5563 | 5862 | 26.53 | 26.53 | 38.08 | 38.08 | 26.53 | 26.53 | 28.46 | 38.6 | 11.1 | 11.1 | 16.14 | 16.14 | 11.1 | 11.1 | 7.2 | 15.8 | 13.13 | 13.13 | 4.84 | 4.84 | 13.13 | 13.13 | 18.24 | 8.16 | 102.7055 | 1768.8339 | 8.5352 | 41.7002 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | bar: 澳洲 to 印尼
2026-07-18 | [8 empty] | 798.375 | 723.1875 | 907.5625 | 879.3125 | 473.1875 | 418.8125 | 512.125 | 519.25 | 1271.5625 | 1142 | 1419.6875 | 1398.5625 | 3308.4375 | 1923.375 | 5231.8125 | 9650 | 5623 | 15273 | 6171.2995 | 6009.963 | 6111.9873 | 643.0374 | 658.7474 | 627.2734 | -25.0008 | 521.9843 | 518.5392 | 374.2833 | 342.553 | 15.4381 | 8759.9562 | 6174 | 6174 | 6169 | 6169 | 6174 | 6174 | 5563 | 6169 | 26.53 | 26.53 | 38.08 | 38.08 | 26.53 | 26.53 | 28.46 | 38.08 | 11.1 | 11.1 | 16.14 | 16.14 | 11.1 | 11.1 | 7.2 | 16.14 | 13.13 | 13.13 | 4.84 | 4.84 | 13.13 | 13.13 | 18.24 | 4.84 | 105.374 | 3920.5926 | 8.7227 | 42.2572 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | bar: 澳洲 to 印尼
2026-07-19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 1065.6875 | 1306.9375 | 1380.0625 | 1073 | 1065.6875 | 1306.9375 | 1380.0625 | 0 | 4825.6875 | 4825.6875 | 0 | 13802 | 13802 | 0 | 6000.2747 | 6000.2747 | 606.8788 | 644.7051 | 535.5099 | -28.3317 | 509.3923 | 505.9922 | 369.8935 | 349.6368 | 10.7842 | 8777.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6174 | 6174 | 5862 | 5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.53 | 26.53 | 38.6 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11.1 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.13 | 13.13 | 8.16 | 8.16 | 121.851 | 2033.3037 | 8.9102 | 42.7371 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 南非 to 印尼
2026-07-20 | [8 empty] | 715.75 | 695.5625 | 963.8125 | 1011.875 | 419.125 | 410.375 | 524.375 | 575.875 | 1134.875 | 1105.9375 | 1488.1875 | 1587.75 | 3387 | 1929.75 | 5316.75 | 9639 | 5463 | 15102 | 6171.0834 | 6171.1492 | 6171.1073 | 642.8428 | 659.6679 | 632.2058 | -30 | 517.8024 | 514.2703 | 376.288 | 352.056 | 8.5376 | 9090.0558 | 6174 | 6174 | 6169 | 6169 | 6174 | 6174 | 6169 | 6169 | 26.53 | 26.53 | 38.08 | 38.08 | 26.53 | 26.53 | 38.08 | 38.08 | 11.1 | 11.1 | 16.14 | 16.14 | 11.1 | 11.1 | 16.14 | 16.14 | 13.13 | 13.13 | 4.84 | 4.84 | 13.13 | 13.13 | 4.84 | 4.84 | 110.3658 | 2270.6052 | 9.0353 | 42.7939 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | bar: 澳洲 to 印尼
2026-07-21 | [8 empty] | 714.4375 | 694.875 | 997.6875 | 981.125 | 413.9375 | 384.1875 | 490.9375 | 533.3125 | 1128.375 | 1079.0625 | 1488.625 | 1514.4375 | 3388.125 | 1822.375 | 5210.5 | 9679 | 5456 | 15135 | 6171.0798 | 6171.1898 | 6171.1183 | 646.3622 | 657.6969 | 629.2988 | -30 | 516.8914 | 513.3315 | 379.1951 | 344.2683 | 4.5079 | 8888.9921 | 6174 | 6174 | 6169 | 6169 | 6174 | 6174 | 6169 | 6169 | 26.53 | 26.53 | 38.08 | 38.08 | 26.53 | 26.53 | 38.08 | 38.08 | 11.1 | 11.1 | 16.14 | 16.14 | 11.1 | 11.1 | 16.14 | 16.14 | 13.13 | 13.13 | 4.84 | 4.84 | 13.13 | 13.13 | 4.84 | 4.84 | 129.1049 | 1060.5747 | 8.9724 | 42.8125 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 澳洲 to 印尼
2026-07-22 | [8 empty] | 718.125 | 694.3125 | 987.4375 | 946.25 | 410.125 | 406.625 | 505.3125 | 539.3125 | 1128.25 | 1100.9375 | 1492.75 | 1485.5625 | 3346.125 | 1861.375 | 5207.5 | 9727 | 5477 | 15204 | 6171.1106 | 6171.1939 | 6171.1404 | 649.9429 | 661.2584 | 638.7617 | -30 | 520.8014 | 513.3315 | 380.8133 | 342.5086 | 3.9447 | 8843.5883 | 6174 | 6174 | 6169 | 6169 | 6174 | 6174 | 6169 | 6169 | 26.53 | 26.53 | 38.08 | 38.08 | 26.53 | 26.53 | 38.08 | 38.08 | 11.1 | 11.1 | 16.14 | 16.14 | 11.1 | 11.1 | 16.14 | 16.14 | 13.13 | 13.13 | 4.84 | 4.84 | 13.13 | 13.13 | 4.84 | 4.84 | 134.4753 | 969.2001 | 9.0352 | 42.956 | 60 | 60 | 70 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 澳洲 to 印尼
2026-07-23 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 印尼 | 印尼+澳洲 |  |  |  | 749 | 749.8125 | 953.5625 | 951 | 409.625 | 416.75 | 524.8125 | 559.6875 | 1158.625 | 1166.5625 | 1478.375 | 1510.6875 | 3403.375 | 1910.875 | 5314.25 | 9735 | 5560 | 15295 | 6171.202 | 6171.5 | 6171.3091 | 649.6035 | 660.7208 | 638.7617 | -30 | 520.0428 | 513.3315 | 378.7581 | 347.4501 | 5.5144 | 8971.4259 | 6174 | 6174 | 6169 | 6169 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 26.53 | 26.53 | 38.08 | 38.08 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 11.1 | 11.1 | 16.14 | 16.14 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.13 | 13.13 | 4.84 | 4.84 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 112.7899 | 1907.2245 | 9.2227 | 43.2316 | 60 | 60 | 70 | 70 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2026-07-24 | 澳洲: 印尼+澳洲; 南非: 印尼+澳洲 | 874.75 | 877.625 | 858.5 | 898.4375 | 512.5625 | 511 | 461 | 504.4375 | 1387.3125 | 1388.625 | 1319.5 | 1402.875 | 3509.3125 | 1989 | 5498.3125 | 9725 | 5513 | 15238 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 649.9966 | 658.2554 | 642.4584 | -30 | 520.544 | 513.3315 | 378.2583 | 360.829 | 8.1074 | 9317.1666 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 115.901 | 1863.9435 | 8.9724 | 42.8438 | 60 | 60 | 70 | 70 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
2026-07-25 | 澳洲: 印尼+澳洲; 南非: 印尼+澳洲 | 864.625 | 881.625 | 883.8125 | 874.375 | 516.9375 | 517.375 | 465.3125 | 506.4375 | 1381.5625 | 1399 | 1349.125 | 1380.8125 | 3504.4375 | 2006.0625 | 5510.5 | 9761 | 5539 | 15300 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 649.8675 | 658.9387 | 626.4899 | -30 | 521.1959 | 513.3315 | 379.5831 | 360.1634 | 5.9475 | 9299.9794 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 115.0466 | 2209.422 | 9.062 | 43.0625 | 60 | 60 | 70 | 70 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2026-07-26 | 南非: 印尼+澳洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.875 | 1358 | 1274.875 | 1313.1875 | 1331.875 | 1358 | 1274.875 | 1313.1875 | 0 | 5277.9375 | 5277.9375 | 0 | 14402 | 14402 | 0 | 6153.33 | 6153.33 | 604.9646 | 654.1629 | 590.7699 | -14.4333 | 504.6877 | 513.3315 | 370.5987 | 366.4725 | 5.5214 | 9435.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6153.33 | 6153.33 | 6153.33 | 6153.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 35.01 | 35.01 | 35.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 95.3273 | 2465.4152 | 8.7227 | 42.25 | 60 | 60 | 70 | 70 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
2026-07-27 | 澳洲: 印尼+澳洲; 南非: 印尼+澳洲 | 874.75 | 891.125 | 912.5 | 893.5625 | 508.5 | 523 | 495.8125 | 523.5 | 1383.25 | 1414.125 | 1408.3125 | 1417.0625 | 3571.9375 | 2050.8125 | 5622.75 | 9737 | 5545 | 15282 | 6171.5 | 6180.67 | 6174.8446 | 649.5278 | 661.4969 | 641.4207 | -24.4426 | 525.2005 | 513.3315 | 377.2593 | 367.9329 | 7.4179 | 9505.7478 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6171.5 | 6180.67 | 6180.67 | 6180.67 | 6180.67 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 96.4452 | 2919.8534 | 8.9389 | 42.6433 | 60 | 60 | 70 | 70 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
2026-07-28 | 澳洲: 印尼+澳洲; 南非: 印尼+澳洲 | 874.125 | 895.875 | 903.875 | 916.4375 | 525.9375 | 525.875 | 511 | 530.5 | 1400.0625 | 1421.75 | 1414.875 | 1446.9375 | 3590.3125 | 2093.3125 | 5683.625 | 9741 | 5609 | 15350 | 6192 | 6180.67 | 6187.8271 | 649.19 | 657.8843 | 635.3823 | -29.9989 | 523.4056 | 513.3315 | 377.2907 | 370.2687 | 4.1728 | 9586.2087 | 6192 | 6192 | 6192 | 6192 | 6180.67 | 6180.67 | 6180.67 | 6180.67 | 32.33 | 32.33 | 32.33 | 32.33 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 91.0357 | 1874.0683 | 9.125 | 43.0625 | 60 | 60 | 70 | 70 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4
2026-07-29 | 澳洲: 印尼+澳洲
2026-07-30
2026-07-31
2026-08-01
2026-08-02
2026-08-03
2026-08-04
2026-08-05
2026-08-06
2026-08-07
2026-08-08
2026-08-09
2026-08-10
2026-08-11
2026-08-12
2026-08-13
2026-08-14
2026-08-15
2026-08-16
2026-08-17
2026-08-18
2026-08-19
2026-08-20
2026-08-21
2026-08-22
2026-08-23
2026-08-24
2026-08-25
2026-08-26
2026-08-27
2026-08-28
2026-08-29
2026-08-30
2026-08-31
2026-09-01
2026-09-02
2026-09-03
2026-09-04
2026-09-05
2026-09-06
2026-09-07
2026-09-08
2026-09-09
2026-09-10
2026-09-11
2026-09-12
2026-09-13
2026-09-14
2026-09-15
2026-09-16
2026-09-17
2026-09-18
2026-09-19
2026-09-20
2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23
2026-09-24
2026-09-25
2026-09-26
2026-09-27
2026-09-28
2026-09-29
2026-09-30
2026-10-01
2026-10-02
2026-10-03
2026-10-04
2026-10-05
2026-10-06
2026-10-07
2026-10-08
2026-10-09
2026-10-10
2026-10-11
2026-10-12
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-17
2026-10-18
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-24
2026-10-25
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-10-31
2026-11-01
2026-11-02
2026-11-03
2026-11-04
2026-11-05
2026-11-06
2026-11-07
2026-11-08
2026-11-09
2026-11-10
2026-11-11
2026-11-12
2026-11-13
2026-11-14
2026-11-15
2026-11-16
2026-11-17
2026-11-18
2026-11-19
2026-11-20
2026-11-21
2026-11-22
2026-11-23
2026-11-24
2026-11-25
2026-11-26
2026-11-27
2026-11-28
2026-11-29
2026-11-30
2026-12-01
2026-12-02
2026-12-03
2026-12-04
2026-12-05
2026-12-06
2026-12-07
2026-12-08
2026-12-09
2026-12-10
2026-12-11
2026-12-12
2026-12-13
2026-12-14
2026-12-15
2026-12-16
2026-12-17
2026-12-18
2026-12-19
2026-12-20
2026-12-21
2026-12-22
2026-12-23
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26
2026-12-27
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31
Note on A67: USER: 原3/4非保與3/7保證互調，改為3/4保證及3/7非保
Note on A70: USER: 原3/4非保與3/7保證互調，改為3/4保證及3/7非保
Note on A77: USER: 原3/28非保與3/14保證互調，改為3/28保證及3/14非保
Note on A91: USER: 原3/28非保與3/14保證互調，改為3/28保證及3/14非保
Note on A98: USER: 原4/4非保與4/11保證互調
Note on A105: USER: 原4/4非保與4/11保證互調